浙江师范大学采购中心

关于节能监管平台及电监测系统建设  项目

公开招标采购文件

项目编号：ZB2014026

项目名称：节能监管平台及电监测系统建设

采购单位：浙江师范大学

2014年10 月

目      录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经浙江省财政厅[2014]20463 号确认书批准，现就我校节能监管平台及电监测系统建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目编号：ZB2014026

二、采购组织类型：分散采购自行组织

三、采购内容及数量：

| 标项 | 采购内容 | 单位及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 节能监管平台及电监测系统 | 1套 | 1、本项目最高限价：387万元； 2、具体的要求详见第二章设备需求。 |

四、合格投标人的资格要求

符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

▲投标人的特定条件：

- 注册资本人民币300万元及以上。

- 投标人营业执照经营范围中须包含以下内容之一：计算机软件开发、系统集成、节能软件研发内容。

- 需提供高校类似项目业绩（200万及以上）一个及以上，需在投标文件中提供施工合同复印件，原件备查。

- 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的发放：

1.发放时间：    年    月    日至    年    月    日（双休日及国家法定节假日除外），上午：  8:30—11:30   ；下午： 2:30—4:30 （本文件所涉及时间均为北京时间）。

2.发放地点：金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政中心北楼114室。

3.各供应商可以登录我中心采购文件下载系统免费报名、下载标书（如首次使用须进行注册，具体程序见我中心网站上发布的《关于开通浙江师范大学采购文件下载系统的公告》）。

我中心发放的标书以书面材料为准，以E-MAIL、下载等方式获得标书存在的可能风险由供应商自行承担。已通过我中心采购文件下载系统中进行网上报名并下载标书的供应商，如需要仍可到我中心免费领取纸质文件。

不符合本项目投标资格的投标供应商即便取得标书，开标后一旦发现其资格不符合本项目资格要求，作为无效投标处理。

六、领取纸质招标文件时应提供以下资料：

1.经工商部门年检通过的企业法人营业执照副本及复印件（加盖单位公章）。

2.法人授权书（原件）。

3.报名人有效身份证件及复印件。

4.报名人联系方式（电话、手机、电子邮箱）。

七、投标保证金：

投标保证金人民币           元。投标人应于    月   日    时前汇至指定账户（需注明“投标保证金”）。

投标保证金交纳方式：建议采用银行汇票的方式交纳，若以现金、网上银行等其它方式交纳的，需提前打入指定账户（投标现场不接受现金），保证金的相关凭证（若为打印件、复印件则加盖公章）需要在递交标书的同时递交（如是转账支票须提供进账凭证）。投标保证金应以投标人名义交纳，以其他名义交纳的投标保证金无效，由此造成的一切后果由投标人承担。

八、投标截止时间和地点：

1. 投标人应于    月    日   时前将投标文件密封送交到金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政中心北楼114室，逾期送达或未按本标书要求密封的将予以拒收。

▲2. 投标人需要现场演示平台软件系统及硬件产品展示，并做必要的讲解（15-20分钟）。现场提供的投标货物样品（采集器和电表等），属于投标文件的组成部分。中标人的样品将封存，作为交货验收的依据。未中标的投标人的样品将在中标结果确定后3个工作日内退还。

九、标书质疑：

1. 投标人对招标文件有质疑的，应在获得招标文件之日起（在招标文件发售或报名截止日后获得的，自截止之日起计算）七个工作日内，且在采购响应截止时间之前以书面形式向我中心提出，否则视为各投标人均对此无异议。

2.投标人自行到工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关信息，投标人踏勘现场的费用自负。察看现场请联系：董老师，联系电话：13967486767，周老师  0579-82299874。

现场查勘时间：

3. 投标承诺书，承诺书必须涵盖以下内容：

需自行踏勘现场。并承诺：“我司已按招标文件要求踏勘了贵单位的工程现场，取得了所有与本次项目有关的资料，并充分了解了工地的位置、邻近建（构）筑物、临时设施、临时水电、临时道路、管网布置、场地布置、运输条件、物料搬（转）运、现场在建施工单位等足以影响投标报价的其它情况，由此可能发生的任何费用我司均在投标报价中予以综合考虑。并郑重承诺若我司中标后，将不会以不了解现场为由，提出投标报价以外的任何费用要求。”

十、开标时间及地点：

本次招标将于    月    日   时在浙江师范大学采购中心会议室开标，投标人应当派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工）。

十一：本次招标有关信息发布媒体：

浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn）和浙江师范大学采购中心网站（http://cgzx.zjnu.edu.cn/）。

十二、业务咨询：

招标文件发放和质疑接收联系人：张老师；联系电话：0579—82282703传真：0579-82280035

项目联系人：唐老师，联系电话：0579—82282246

技术答疑以及现场查勘联系人：董献斌 联系电话：0579-82280803

投标保证金交纳联系人：郭老师，联系电话：0579—82282703

政府采购监管及投诉受理部门：浙江师范大学采购管理办公室

联系电话：0579—82282070

十三、投标保证金、履约保证金缴纳指定账户：

户    名：浙江师范大学

银行帐号：130182640000422

开户银行：金华银行浙师大支行

十四、付款票据要求：

中标供应商提供增值税发票

纳税人名称：浙江师范大学

税号为：330702470003513

附件： 浙江师范大学          项目招标需求

浙江师范大学采购中心

年　　月　　日

- 招标需求

- 编号： ZB2014026

- 采购单位名称：浙江师范大学

- 一、项目要求

| - 项目名称 | - 浙江师范大学节能监管平台及电监测系统建设 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 节能监管平台软件、硬件及电监测系统 |
| - 单位及数量 | 1套 |
| - 主要功能及用途 | 实现对整个校区所规划建筑物能耗的分类、分项、分户实时监测分析。实现对各学院、各部门（单位）及重点实验室的独立能耗计量、能耗考核、能耗审计及公示。实现对24个变电所实现总量分项监测，本校111栋建筑全部纳入监测范围（教学办公楼宇53栋、学生宿舍58栋）。实现7栋教学楼分层分项监测。实现816户分户计量。 |
| - 产地要求（货物采购必备） | 本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产 |

- 二、设备清单

| - 序号 |  | - 设备名称 | - 型号和规格 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 应用服务器 | 详见具体要求 | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 数据库服务器 | 详见具体要求 | 台 | 2 |  |
| 3 |  | 接口服务器 | 详见具体要求 | 台 | 2 |  |
| 4 |  | 操作系统软件 | 详见具体要求 | 批 | 1 |  |
| 5 |  | 数据库软件 | 详见具体要求 | 批 | 1 |  |
| 6 |  | 交换机 | 详见具体要求 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 高清投影仪 | 详见具体要求 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 液晶显示屏 | 详见具体要求 | 台 | 4 |  |
| 9 |  | 操作站电脑 | 详见具体要求 | 台 | 3 |  |
| 10 |  | 手持终端 | 详见具体要求 | 台 | 3 |  |
| 11 |  | 音响系统 | 详见具体要求 | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 节能监控系统软件 | 详见具体要求 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | GIS 2.5D地图 | 详见具体要求 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 接口开发能力 | 详见具体要求 | 项 | 1 |  |
| 15 | 三相四线制多功能电表(嵌入式) |  | 详见具体要求 | 台 | 11 |  |
| 16 | 三相四线制多功能电表 |  | 详见具体要求 | 台 | 28 |  |
| 17 | 三相四线制单功能电表(嵌入式) |  | 详见具体要求 | 台 | 214 |  |
| 18 | 三相四线制单功能电表 |  | 详见具体要求 | 台 | 450 |  |
| 19 | 直接式电表 |  | 详见具体要求 | 台 | 536 |  |
| 20 | 单相表 |  | 详见具体要求 | 台 | 280 |  |
| 21 | 数据采集器 |  | 详见具体要求 | 台 | 51 |  |
| 22 | 采集器安装箱 |  | 详见具体要求 | 台 | 50 |  |
| 23 | 16位电表柜 |  | 详见具体要求 | 台 | 4 |  |
| 24 | 12位电表柜 |  | 详见具体要求 | 台 | 3 |  |
| 25 | 6位电表柜 |  | 详见具体要求 | 台 | 53 |  |
| 26 | 3位电表柜 |  | 详见具体要求 | 台 | 43 |  |
| 27 | 1位电表柜 |  | 详见具体要求 | 台 | 551 |  |
| 28 | 空调节能控制系统 |  | 详见具体要求 | 套 | 40 |  |
| 29 | 电流互感器1500/5 |  | 详见具体要求 | 个 | 24 |  |
| 30 | 电流互感器800/5 |  | 详见具体要求 | 个 | 9 |  |
| 31 | 电流互感器600/5 |  | 详见具体要求 | 个 | 42 |  |
| 32 | 电流互感器500/5 |  | 详见具体要求 | 个 | 3 |  |
| 33 | 电流互感器400/5 |  | 详见具体要求 | 个 | 123 |  |
| 34 | 电流互感器300/5 |  | 详见具体要求 | 个 | 219 |  |
| 35 | 电流互感器250/5 |  | 详见具体要求 | 个 | 54 |  |
| 36 | 电流互感器200/5 |  | 详见具体要求 | 个 | 216 |  |
| 37 | 电流互感器150/5 |  | 详见具体要求 | 个 | 15 |  |
| 38 | 电流互感器100/5 |  | 详见具体要求 | 个 | 258 |  |
| 39 | 控制电缆YJV-4*16 |  | 详见具体要求 | m | 800 |  |
| 40 | 控制电缆YJV-4*6 |  | 详见具体要求 | m | 2050 |  |
| 41 | 控制电缆YJV-4*4 |  | 详见具体要求 | m | 300 |  |
| 42 | 控制电缆RVV-4*1 |  | 详见具体要求 | m | 300 |  |
| 43 | 控制线缆KVV4*2.5 |  | 详见具体要求 | m | 1000 |  |
| 44 | 控制线缆BVR2.5 |  | 详见具体要求 | m | 400 |  |
| 45 | 控制线缆BVR6 |  | 详见具体要求 | m | 600 |  |
| 46 | 网线 超五类双绞线 |  | 详见具体要求 | m | 1150 |  |
| 47 | Rs485通讯线 |  | 详见具体要求 | m | 2000 |  |
| 48 | 短距离无线模块 |  | 详见具体要求 | 个 | 32 |  |
| 49 | 辅助材料 |  | 详见具体要求 | 项 | 1 |  |

- 三、技术需求表

| 序号 | 设备名称 | 具体规格、参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 1.选用服务器与标准服务器槽位相兼容； 2.服务器支持全系列处理器Intel 5500或者5600系列处3.理器，要求配置2颗Intel Xeon E5630处理器； 4.内存：12个内存插槽 4Gx4 DDR3 RDIMM内存； 5.网卡：标配2个千兆位网卡，支持TOE，最多支持8个1Gb以太网端口，支持Brodcom，Intel和Emulex 10Gb以太网扩展卡，支持FCoE网卡； 6.硬件支持 RAID0，1, 5和256Mcache； 7.硬盘：2块 146G 10Krpm 2.5英寸热插拔SAS硬盘； 8.扩展性：支持2个扩展卡，要求配置1块双口CIOv卡、支持SAS扩展子卡； 9.系统管理：集成系统管理处理器，具备服务器的关键部件CPU、内存、硬盘等在发生故障前能够提前报警的能力； 10.支持操作系统: Microsoft windows 2008 Server ，Red Hat Linux；SUSE Linux；Novell NetWare。 |
| 2 | 数据库服务器 | 1.选用服务器与标准服务器槽位相兼容； 2.服务器支持全系列处理器Intel 5500或者5600系列处理器，要求配置2颗Intel Xeon E5660处理器； 3.内存：12个内存插槽 4Gx4 DDR3 RDIMM内存； 4.网卡：标配2个千兆位网卡，支持TOE，最多支持8个1Gb以太网端口，支持Brodcom，Intel和Emulex 10Gb以太网扩展卡，支持FCoE网卡； 5.硬件支持 RAID0，1, 5和256Mcache； 6.硬盘：2块 500G 10Krpm 2.5英寸热插拔SAS硬盘； 7.扩展性：支持2个扩展卡，要求配置1块双口CIOv卡、支持SAS扩展子卡； 8.系统管理：集成系统管理处理器，具备服务器的关键部件CPU、内存、硬盘等在发生故障前能够提前报警的能力； 9.支持操作系统: Microsoft windows 2008 Server；Red Hat Linux；SUSE Linux；Novell NetWare。 |
| 3 | 接口服务器 | 1.选用服务器与标准服务器槽位相兼容； 2.服务器支持全系列处理器Intel 5500或者5600系列处理器，要求配置2颗Intel Xeon E5640处理器； 3.内存：12个内存插槽 4Gx4 DDR3 RDIMM内存； 4.网卡：标配2个千兆位网卡，支持TOE，最多支持8个1Gb以太网端口，支持Brodcom，Intel和Emulex 10Gb以太网扩展卡，支持FCoE网卡； 6.硬件支持 RAID0，1, 5和256Mcache； 7.硬盘：1TG SATAII NS 3.5"热插拔； 8.扩展性：支持2个扩展卡，要求配置1块双口CIOv卡、支持SAS扩展子卡； 9.系统管理：集成系统管理处理器，具备服务器的关键部件CPU、内存、硬盘等在发生故障前能够提前报警的能力； 10.支持操作系统: Microsoft windows 2008 Server；Red Hat Linux；SUSE Linux；Novell NetWare。 |
| 4-5 | 操作系统与数据库 | 1.由投标人提供与节能监管平台软件相匹配的应用服务和数据库服务操作系统；本次报价中包括应用服务和数据库服务操作系统报价，要求列出报价清单、操作系统版本、数量等具体参数；数据库要求投标人自行选择，要求为正版； 2.操作系统必须是正版原装产品，各项技术参数要求符合投标的节能监管平台软件的配置要求； 3.数据库必须是正版原装产品，各项技术参数要求符合投标的节能监管平台软件的配置要求。 |
| 6 | 交换机 | 1.全线速的二层千兆交换； 2.符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab/z和IEEE802.3x标准； 3.16个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口，1个Console端； 4.4个1000Base-SX/LX SFP光口。 |
| 7 | 高清投影仪 | 1.投影技术：3LCD系统； 2.亮度：不小于5000明流，亮度均匀值85%，对比度2000：1； 3.标准分辨率：支持1024×768dpi以上； 4.灯泡:功率275W以上，寿命正常模式：3000小时以上； 变焦比：1.6倍，投影比：1.42-2.27:1； 5.屏幕比例：4:3/16:9，梯形矫正最大±30°； 6.电脑兼容性：最大显示分辨率：1920×1200，面板显示分辨率：1024×768。 |
| 8 | 液晶显示屏 | 1.屏幕尺寸 42英寸； 2.屏幕比例 16:9； 3.高清 1080p； 4.最高支持分辨率 1920*1080； 5.背光灯 LED发光二极管。 |
| 9 | 操作电脑 | 1.硬盘不小于1T，内存不小于4G，22寸液晶显示器； 2.CPU：AMD 速龙II X4 630(盒)； 3.主板： 技嘉 GA-MA770T-UD3P(rev. 1.0)主板； 4.显卡： 蓝宝石 HD5750 512MB DDR5 海外版； 5.内存： 金泰克 4GB DDR3 1333(游戏版)； 6.硬盘： 希捷 1TGB (串口/散)； 7.显示器： 22寸液晶显示器； 8.光驱： 明基 DW240S； 9.机箱： 航嘉暗夜H507； 10.电源：航嘉 多核DH6； 11.鼠标： 罗技键鼠套装； 12.要求符合以上配置要求或超越以上要求。 |
| 10 | 手持终端 | 1.操作系统：iOS 8.0或安卓4.4以上； 2.处理器：Apple A8 ； 3.存储容量：32GB以上； 4.WiFi功能：支持802.11a/b/g/n无线协议； 5.蓝牙功能：支持，蓝牙4.0模块； 6.支持4G网络。 |
| 11 | 音响系统 | 1.音箱系统：5.1声道以上； 2.额定功率：200W以上； 3.扬声器单元：10英寸+2x3.5英寸+2x直径25mm； 4.调节方式：遥控； 5.有源无源：有源； 6.音箱材质：木质； 7.音频接口：双组立体声输入接口。 8.配套3个及以上有线会议话筒，2个及以上无线话筒。 |
| 12 | 节能监管系统软件 | 软件功能 ▲投标人提供的系统软件需满足在主流浏览器（至少支持IE、firefox、苹果IOS操作系统下的safari等，360，google等）上进行完整操作及应用，并需支持在手机端和平板电脑端进行完整应用操作，至少支持ISO系统和安卓系统。 投标人提供的系统软件至少应具有以下功能，并对各项功能通过现场演示，现场演示环节投标人须将应用案例进行逐一远程登录演示。 能耗数据采集子系统 系统平台能耗数据采集功能：要求能实现与大量能耗采集器的并行通讯，完成能耗数据的接收、预处理和存储功能。实现对建筑能耗采集设备的远程集中管理、配置和状态监控。 能耗在线监测子系统 实现校园能耗分类、用电分项、分户在线监测查询、统计功能； 分类能耗（水、电、油、气）可实现按用能系统（如校园供水系统、配电系统）统计、查询； 校园建筑能耗可实现分类能耗（水、电、油、气）监测、查询和统计，建筑用电实现分项监测、查询和统计；分类分项标准符合《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术标准》的相关要求； 部门用能可实现对分部门用能情况的实时监测、统计与分析； 可实现按用能系统、用能建筑、用能项属性、分组实时值、分组历史值等查询要求，实现自定义查询项，实现建筑用能监测的灵活查询、统计与分析； 在线监测、查询与统计至少应包含分类用能总量、同类建筑用能、详细用能动态数据分析展示等功能。界面采用直观的图形化界面（柱状图、饼图、仪表盘等呈现方式）来分析展示能耗数据；并可将查询数据以PDF、WORD、EXCEL等格式导出。 能效公示子系统 要求系统可以通过Web方式向公众公示校园能耗情况，包括分类建筑能耗、分户能耗的各项能效排名公示； 公示方式采用数据列表、趋势图、饼图、柱状图等，界面直观，公示方式支持用户按需配置，校方可根据公示内容如建筑总能耗、单位面积能耗、单位总能耗、人均用能，根据建筑属性和学院属性进行分类公示，数据周期可以根据需要配置； 主要公示内容如下：1）同类建筑总能耗排名公示；2）同类建筑单位面积能耗排名公示；3）同类建筑分项用能统计数据公示；4）同类建筑分时用能统计公示；5）同类建筑人均用能排名公示；6）同类建筑人均年度用能公示；7）根据组织机构进行分户用能公示排名。 能耗专题分析子系统 要求系统具有能耗专题分析子系统提供专题的能耗分析功能，为学校进一步开展节能诊断和分析提供辅助手段。主要的专题分析包括：各类建筑能效综合分析、工作时间与非工作时间（如待机能耗）等学校能效“瓶茎”分析，并可支持简单脚本配置，对专项分析功能通过脚本配置进行扩展。 3D地图（GIS2.5D）能耗监测子系统 要求系统具备地图的智能融合功能，能实现与浙江师范大学校园地图能耗查询； 在3D地图基础上提供建筑、用能点导航（如水表、电表等）、能耗定位监测，建筑基本信息、总能耗、分类能耗、分项能耗的分析展示功能。 通过浏览器远程管理地图服务及地图基本控制功能，可以进行逐级放大/缩小、逐层显示、拖拽、标注、框选等操作。 系统报警子系统 系统提供能耗数据采集器、各计量点等设备故障报警功能； 系统提供用能监测报警（如能耗异常追踪），并可提供多途径报警方式； 提供设备报警、能耗报警报告自动生成、能耗报警记录查询等功能。 能源审计专家辅助子系统 《高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法》的相关要求，系统提供能源审计专家辅助子系统； 系统实现能耗监测数据、建筑基本信息数据与能源审计系统的数据共享，根据系统数据生成浙江师范大学能源审计辅助专项报告； 辅助能源审计模块提供人工能源审计资料录入、能耗数据辅助计算和能源审计报告辅助生成、报告导出等功能，报告导出格式可以PDF、WORD等方式可选。 系统管理与维护子系统 管理权限可根据管理需要实现灵活配置，建立多级的权限区域，为不同的用户或用户组分配权限，获取系统操作日志和维护日志管理； 运行维护系统可实现区域、建筑、能耗统计单元、能耗表计等能耗模型的维护管理，可以根据区域、用能类别、用能项等。 分体式空调群控子系统 实时监测与控制：提供建筑模式、楼层模式等两种不同的视图查看建筑下的房间，更方便、快捷的查看和控制房间的各个分体式空调的运行状态和参数，支持单个和批量控制分体式空调，并提供运行状态等参数的历史数据查询； 控制策略：系统提供按照用户预先定义好的条件，自动控制相关空调的开/关、设定温度等参数的功能，来达到节能的目的，最终实现分体式空调的智能化管理。该模块主要包括策略管理与策略组态二个部份。策略管理：设置策略条件及符合策略条件情况时的控制动作，支持策略条件的分组等功能。策略组态：将预先创建好的策略与相关的空调进行关联的操作。 针对楼群、楼、楼层、房间等，通过集中控制可以对所属空调的开关状态、设定温度、节能命令、遥控开关等进行批量远程操作。 能耗管理：提供了监测与分析分体式空调的能耗使用情况的功能，并对其进行汇总统计，支持能耗数据的历史查询和对比分析。 日志管理：记录用户的重要系统操作，特别是控制相关的操作，可追溯设备的控制路径。 报警管理：记录空调异常情况(如：通讯故障、空调故障)，便于用户对异常空调设备进行追踪与定位，使得用户及时、准确的发现异常设备并及时对异常设备进行处理。支持按报警类型、报警时间搜索报警记录，并提供报警处理记录功能。 系统管理：系统管理模块具备空调控制策略后台管理功能，包括区域管理、建筑管理、房间管理、设备管理、机构管理等。 其它必须满足的功能 校园环境监测功能。可图形化显示校园温度、湿度、风速等数据信息； 用能系统能流图。为直观展示浙江师范大学用能现状，系统要求提供校园供电、供水系统等能流图动画模拟页面，实时反映校园用能系统现状，实现实时监测与展示。 |
| 13 | #### GIS 2.5D地图 | 1.提供浙江师范大学的GIS2.5D地图数据，按照校区实际地物信息建立所有建筑和各种地物模型，具有良好的视觉效果； 2.具备基本的地图移动、缩放、缩略图（鹰眼）、全屏功能，移动、缩放响应速度快，无延时，图层切换不卡，效果平滑。坐标系统采用国际标准WGS84坐标系，地图精度均符合国家1:500、1:1000、1:5000、1:1万、1:5万的制图精度要求； 3.提供对三维空间中任意建筑物、poi信息点的位置信息、依据对象的属性信息进行查询等； 4.地图基于B/S架构（能在浏览器中运行），支持多种浏览器访问（至少支持IE、firefox、苹果IOS操作系统下的safari）。地图在浏览器下运行时无需下载任何插件； 5.可进行B/S架构下的二次开发，基于JavaScript调用。允许二次开发的应用程序将显示层（HTML DIV）覆盖在地图之上； 6.具备JavaScript API接口，API调用方式简单，API说明文档内容详细，并提供开发示例。提供的API应包含控制定位、缩放、全屏开关、显示图片和文字标注、可点击标注或热区、弹出自定义信息框（能对一块范围绘制轮廓边框）。 |
| 14 | 接口开发能力 | ▲1. 与校内现有学生公寓用电智能管理系统完美对接，实现在软件中完整显示公寓用电数据及分析数据； ▲2. 与水平衡系统完美对接，实现在软件中完整显示用水数据以及用水分析数据； ▲3. 一卡通系统对接，系统通过开发第三方数据接入接口实现数据对接； ▲4. 为保证本项目顺利与省平台对接满足国家验收条件，投标人须承诺在中标后15日提交数据接口软件，负责与浙江省国家机关办公建筑和大型公共建筑平台实现数据对接，投标方联络省平台相关技术人员配合测试；投标人需在提交接口软件后3日内通过校方组织的现场测试，测试内容为现场采集电表数据上传至省平台。 |
| 15 | 三相四线制多功能电能表（嵌入式） | 推荐品牌：常工电子、浙江八达、北电、安科瑞 ▲1.电压、电流规格：3*220/380V,3*1.5(6)A； ▲2.多功能电能表的精确度等级:有功不低于0.5S级,无功不低于2.0级； ▲3.LCD显示、全电参数测量（U、I、P、Q、PF、F、S）；四象限电能计量；RS485通讯接口、modbus-RTU协议或DT/L645规约； 4.具有数据远传功能，停电后电量自动存储、通讯线断不影响计量，数据不丢失； 5.为方便现场管理，应具有循显、按键显示现场状态、按键显示全部数据三种显示模式； 6.额定频率：50HZ； 7.功率消耗：电压线路≤2W和10VA，电流线路≤0.6VA； 8.工作电压范围：70%Uｎ～120%Uｎ； 9.工作温度：－30℃～＋50℃； 10.极限工作温度：－40℃～＋60℃； 11.相对湿度：≤85％。 |
| 16 | 三相四线制多功能电能表 | 推荐品牌：常工电子、浙江八达、北电、安科瑞 ▲1.电压、电流规格：3*220/380V,3*1.5(6)A； ▲2.多功能电能表的精确度等级:有功不低于0.5S级,无功不低于2.0级； 3.应具有有功功率、无功功率、功率因数、各相（线）电压、各相电流、相角、频率以及最大需量等参数的测量和计量正反向有、无功功能，正向无功存储显示为Ⅰ+Ⅳ象限叠加，反向无功存储显示为Ⅱ+Ⅲ象限叠加； ▲4.具有数据远传功能，具有双路软、硬件完全独立的RS485通讯接口，符合《多功能电能表通信规约》DT/L645-1997和DT/L645-2007中的有关规定，停电后电量自动存储、通讯线断不影响计量，数据不丢失； 5.为方便现场管理，应具有循显、按键显示现场状态、按键显示全部数据三种显示模式； 6.额定频率：50HZ； 7.功率消耗：电压线路≤2W和10VA，电流线路≤0.6VA； 8.工作电压范围：70%Uｎ～120%Uｎ； 9.工作温度：－30℃～＋50℃； 10.极限工作温度：－40℃～＋60℃； 11.相对湿度：≤85％。 |
| 17 | 三相四线制单功能电能表（嵌入式） | 推荐品牌：常工电子、浙江八达、北电、安科瑞 ▲1.电压、电流规格：3*220/380V,3*1.5(6)A； ▲2.有功计量精度不低于1.0级； ▲3.LCD显示、电量监测（P）；四象限电能计量； RS485通讯接口、modbus-RTU协议或DT/L645规约； 4.具有数据远传功能，停电后电量自动存储、通讯线断不影响计量，数据不丢失； 5.为方便现场管理，应具有循显、按键显示现场状态、按键显示全部数据三种显示模式； 6.额定频率：50HZ； 7.功率消耗：电压线路≤2W和10VA，电流线路≤0.6VA； 8.工作电压范围：70%Uｎ～120%Uｎ； 9.工作温度：－30℃～＋50℃； 10.极限工作温度：－40℃～＋60℃； 11.相对湿度：≤85％。 |
| 18 | 三相四线制单功能电能表 | 推荐品牌：常工电子、浙江八达、北电、安科瑞 ▲1.电压、电流规格：3*220/380V,3*1.5(6)A；3*10(40)A ，3*15(60)A 3*20(80)A 3*30(100)A； ▲2.有功计量精度不低于1.0级； 3.能正确计量正相电量，能存储12个月历史电量数据； ▲4.具有RS485、红外通信方式。通信物理层必须独立，一个通信信道的损坏不得影响另一信道的运行，RS485通信要满足DL/T 645-1997要求，红外接口的电气和机械性能应满足DL/T 645中的相关要求； 5.具有停电抄表功能，外部电源失电后，由环保柱式锂电池支持LCD停电常显当前电量或通过按键唤醒显示当前电量；表计上电工作时应具有循环显示和按键显示功能； 6.额定频率：50HZ； 7.功率消耗：电压线路≤2W和10VA，电流线路≤0.6VA； 8.工作电压范围：70%Uｎ～120%Uｎ； 9.工作温度：－30℃～＋50℃； 10.极限工作温度：－40℃～＋60℃； 11. 相对湿度：≤85％。 |
| 19 20 | 单相式电能表 | 推荐品牌：常工电子、浙江八达、北电、安科瑞 ▲1.电压、电流规格： 220V， 10(40)A、15(60)A ； ▲2.单相电能表有功计量精度不低于2.0级； ▲3.具有RS485接口，远红外通讯方式，硬件完全独立，RS485通信要满足DL/T 645-1997要求，红外接口的电气和机械性能应满足DL/T 645中的相关要求； 4.具有停电抄表功能，外部电源失电后，由环保柱式锂电池支持LCD停电常显当前电量或通过按键唤醒显示当前电量； 5.额定频率：50HZ； 6.功率消耗：电压线路≤2W和10VA，电流线路≤0.6VA； 7.工作电压范围：70%Uｎ~120%Uｎ； 8.工作温度：－30℃～＋50℃； 9.极限工作温度：－40℃～＋60℃； 10.相对湿度：≤85％； |
| 21 | 数据采集器（网关） | ▲1. 数据采集器必须满足《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》、《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》对数据采集器的要求，满足用户提出的其它功能要求。采集器须通过采购方的数据采集功能测试，投标时投标人须提供采集器样机和说明书，并按评标委员会的要求现场进行电表等设备的集成验证测试，现场检测用电表由招标单位提供（检验要求见附件一：硬件现场检验和测试表）； 2.数据采集器必须支持多种类型的计量装置或设备进行数据采集，支持符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》、《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》要求的电能表（含单相电能表、三相电能表、多功能电能表）、水表；流量计（气）、流量计（油）等； 3.支持Mod-bus通讯协议，且必须同时支持DL/T 645-1997、CJ/T 188-2004、 GB/T 19582-2008标准的通信协议； 4.支持不少于对192个数据采集点进行数据采集； 5.具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置； 6.不小于1GB工业级CF卡作为专用存储空间，支持3个月以上的能耗数据存储； 7.支持断点续传，保持数据完整性； 8.远传数据包必须进行AES加密处理； ▲9.必须支持向至少5个数据中心（服务器）并发数据； ▲10.具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件，可查询和配置数据采集器和现场各类计量表计，并可生成配置文件； ▲11.数据采集器至少包含7个接口,其中至少具备6个可独立配置采集接口(采集接口应为RS485接口)，至少具备1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护； ▲12.数据采集和传输数据格式要求：符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则》、《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》的要求； ▲13.数据采集器电磁兼容性测试必须通过权威部门进行的专业检测，并出具检测报告； ▲14.安装空间所限采集器尺寸应不大于240 mm（长）* 180mm（宽）*50mm（高）； 15.数据采集器的工作温度为：-20℃～+65℃工业级的工作温度，工作湿度为5～90%RH（无结露）； 16.低功耗的嵌入式系统，其功率小于等于10W； 17.数据采集器应得到大型公共建筑能耗监测系统成功应用，投标方现场应出具合同正本和相关证明材料。 |
| 23 ¦ 27 | 电表计量箱、柜 | 1.电表箱（柜）的设计、制造、测试和安装必须遵循国家现行有相关标准和规范（GB7251）执行，防护等级标准应达到室内IP40； 2.电表箱（柜）外壳钢板要求采用宝钢生产的冷轧钢板。钢板厚度明挂表箱1.2mm，电表柜1.5mm，箱门钢板厚度为2mm； 3.投标人应保证采用先进的技术，优质器材和元器件，严格装配工艺，为招标人提供质量上乘，外表美观并完全符合招标人规定的质量、规格、性能要求的产品； 4.电表箱（柜）外壳材料、柜内主要元器件除招标文件要求外，其它未注明的元器附件和电线、铜排、端子等材料选材需以合资或国家大型企业的知名产品为主。（需注明产地、品牌、生产厂商）； 5.电表箱（柜）内配线截面和电表容量相符、配线颜色按照国家规范与标准；箱内一次配线采用铜排连接，铜排需搪锡加热缩管。铜排的载流量需符合热稳定和动稳定的要求。箱内配线要安全、整齐、美观，并符合国家规范； 6.表箱（柜）应留有足够散热通风孔；表箱和表柜应有预防小动物措施； 7.直接表应按最大电流配置电线和接线端子；柜内布线应采用线槽； 8.电表柜（箱）内二只三相电能表相距的最小距离应大于80mm，单相电能表相距的最小距离应为30mm，电能表与屏边最小距离应大于40mm； 9.表柜报价包括底座费用，以及表箱（柜）成套费用；配电箱（柜）必须提供组价清单； |
| 28 | 空调节能控制系统 | 1.温度识别与控制，确保空调工作在设定温度范围； 2.LED高清显示，温度、电量一目了然； 3.对空调的控制采用软开关，不能强行通断电； 4.内置高速无线通讯，与服务器数据稳定交互，远程受控； 5.外带红外通讯，红外控制空调运行状态，拒绝暴力通断电； 6.内置电能计量模块，根据分体空调用电指纹了解空调工状态，并进行控制； 7.多方式控制包括温度控制，时段控制，可定制课程表式控制； 8.事件记录管理，包括使用记录、充值记录等； 9.所报单价应包含空调控制器、通信线缆、配线、配管等的综合全费用单价。 |
| 29 ¦ 38 | 电流互感器 | ▲1.精度等级不低于0.2级； 2.符合国标； 3.具体电流变比根据现场工作电流调整。 |
| 39 ¦ 45 | 电力配线 | 1.电气线路均采用国标铜芯电力电缆、电线； 2.电线须套入线管内，明装部分采用槽板，并且布置规范； 3.桥架规格300*100*s1.2，桥架必须采用热镀锌材料，线管采用JDG； 4.所有布线必须有地线确保安全运行。 |
| 46 | 网线 | ▲1.按国家标准超五类线； 2.裸铜线径为0.51mm（线规为24AWG）； 3.绝缘线径为0.92mm； 4.UTP电缆直径为5mm。 |
| 47 | Rs485通讯线 | 采用RVSP2*1.0带屏蔽双绞线。 |
| 48 | 短距离无线模块 | 1.最大功率≤0.5W； 2.接收灵敏度≤-110dBm （1%收包错误率） 3.最大传输距离≤2000M （因建筑遮挡，实际应用时建议传输距离≤250米）； 4.射频数据传输速率：38400bit/s； 5.串口波特率：57600bit/s/或9600bit/s； 6.工作温度：-40℃～80℃。 |
| 49 | 辅助材料 | 1.辅助材料是指：投标方根据现场踏勘出具图纸及施工方案，认为完成本项目集成，需要增加的除主要设备材料表外的线缆、套管、槽板、接头、端子等辅助材料； 2.本项目为交钥匙工程，为完成项目集成，如果投标方认为需要增加其它材料的，请在辅助材料中列明，项目决算时不予调整费用（设计变更除外）； 3.填写辅助材料报价表，在辅助材料报价表中列出材料清单，需注明材料名称、数量、规格型号、采用品牌等参数。 |

- 特别说明：

1. 工程集成安装按国家水电工程安装标准执行；

▲2. 所投标的计量表具须具有国家有关机构出具的产品检测报告和制造计量器具许可证（提供检测报告和制造许可证，复印件加盖公章）；

▲3. 投标人需要现场演示平台软件系统及硬件产品展示，并做必要的讲解（15-20分钟）。现场提供的投标货物样品（采集器、电表、电流互感器、电表计量柜等），属于投标文件的组成部分。中标人的样品将封存，作为交货验收的依据。未中标的投标人的样品将在中标结果确定后3个工作日内退还。

4.除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与品牌相当的产品参加

- 四、商务要求表

| 质保期、履约金及质保金 | 1.质保期： 整体项目质保贰年及以上，电计量表具质保伍年及以上；软件叁年及以上（终身免费升级）；质保期从通过住建部或省级竣工验收之日算起； 2.履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，经招标人组织验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 合同签订后15日内支付合同价20%预付款；所有设备及线路安装完成，经初步验收合格后支付合同价20%进度款；系统集成、软件安装调试后经2个月运行稳定后支付合同价10%进度款；整个项目经上级主管部门正式验收合格后支付合同价10%进度款；项目经审计结束后，支付至审定价95%；余5%质保款，质保期满无质量问题后结清余款（不计息）。 |
| 费用说明 | - 施工费用是指：投标方根据现场踏勘出具图纸及施工方案，认为为完成本项目集成所需的设备安装、土建、调试费用； - 如投标方案中使用到本需求表中没有提到的产品（设备）以及辅材，需由投标人自行提供,费用在投标报价中综合考虑，中标后不再计取，并满足学校整体功能需求及质量要求； - 对技术复杂的货物，招标人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，所有检测费用由投标人承担； - 中标人须协助学校完成住建部关于节约型校园建筑建筑节能监管平台建设有关的验收，并保证验收通过，验收所需费用由中标人承当，投标人的投标报价中应综合考虑,中标后不再计取。 - 施工过程中，若预计项目审计价超过成交价款的110％， 投标人需及时书面通知招标人相关原因和依据，双方确认追加合同预算价款或者更改设计、方案和调整施工范围，项目结算按成交价款与已确认追加预算价款之和的110％、工程审计价二者的较小值执行。 - 质保期内所有设备产生的GPRS流量费用（包括手持终端）计入报价，并由投标人承担。 |
| 交货时间 及地点 | 时间：合同签订后240天内交货 地点：浙江师范大学指定地点 |
| 验收要求 | 验收依据： 招标文件、投标文件、厂家技术标准说明及国家有关的质量标准、验收规范等规定。 验收方式： 1. 验收：货物运抵采购单位指定地点后，双方对照采购清单及技术要求进行验收。采购单位对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中设备若达不到验收标准或合同的规定，中标人必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，所有更换费用由中标人支付，并且赔偿由此给采购单位造成的损失； 2.系统验收：中标完成安装调试后，由采购单位或政府相关部门组织验收。 验收标准： 与产品原始样本技术数据及投标书技术要求一致，并符合国家有关技术规范和技术标准。采购单位有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检测，检测结果作为验收标准的组成部分，检验、检测所产生的费用由中标人支付。 |
| 售后服务、培训保障或维修响应时间 | - 设备质保期满后2年内免上门服务费（所有费用包含在投标总价中）； - 投标人应根据本次项目特点和实际情况指定具有针对性的长期售后服务方案，并提供相关承诺和保证措施。在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后4小时内作出响应，24小时内修复。特殊情况无法在24小时内修复的，则需要免费提供后备或替代设备，以保证买方正常的工作，如不符以上要求，每次扣2000元质保金； - 保修期内每三个月能提供巡检一次，每违约一次扣1000元质保金； - 投标人应具有完善的售后服务体系，建有零配件仓库。常用零配件卖方在接到通知最长不超过24小时、进口零部件最长不超过72小时必须送达买方。投标人应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准，保修后免费维修； - 提供厂方售后服务部门及维修网点的联系电话； - 中标人应对用户进行培训，并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料； - 中标人应对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册，所有费用由中标人承担； - 述两种培训的培训方式、地点、人数、时间，投标商应在《投标文件》中详细说明。 |

第三章  投标人须知

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后保证以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，投标人必须响应，否则将做无效标处理。

- （三）招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

▲3.2本次项目采购预算为人民币387万，投标报价超过采购预算的投标报价分作零分处理。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司正式员工。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担相应责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.投标人应先行在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov）进行供应商注册登记。

（九）质疑和投诉

1. 对招标公告有异议的，应在招标公告发布之日起七个工作日内向我中心提出。

2. 对招标文件有异议的，应在获得招标文件之日起七个工作日内（在招标文件发放或报名截止日后获得的，自截止之日起计算），且在投标截止时间之前向我中心提出，否则视为各投标人均对此无异议。

2. 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，否则视为各投标人均对此无异议。

3. 投标人对采购结果有异议的，应当在采购结果公告之日起七个工作日内提出，否则视为各投标人均对此无异议。

4. 质疑应当采用书面形式，有明确的请求和必要的证明材料，并符合有关规定要求。所有超过规定期限提出质疑的，我中心不予受理。

5. 质疑供应商对答复不满意的，可在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的所有内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在规定时间之前以书面形式要求招标采购单位澄清。若投标人未书面提出疑问，而出现投标人对采购文件理解不一致的情况,其责任由投标人自行承担。

2.我中心对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充时，将在规定时间内以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都由通过本中心以法定形式发布，非本中心发布的澄清、答复、修改或补充招标文件无效。

三  投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

本次投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成。

1.资信及商务文件：

（1）投标保证金收据（在提交投标文件时另外提交，勿封入投标文件中）

（2）投标声明书(格式见附件)

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)

（4）法定代表人或授权委托人有效身份证件复印件

（5）经年检有效的营业执照副本复印件

（6）经年检有效的税务登记证副本复印件

（7）产品销售许可证（如有）

（8）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件复印件

（9）无行贿犯罪记录承诺书（格式见附件）

（10）节能、环保等方面的证书或文件复印件（如有）

（11）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件（如：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺、本地化服务能力证明等）

（12）近三年内类似成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件等）

（13）投标人认为可以证明其能力的材料（如自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）

（14）投标人一般情况表（格式见附件）

（15）商务响应表（格式见附件）

（16）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

（17）售后服务情况表（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）（格式见附件）

（18）售后服务主要技术人员情况表（格式见附件）

（19）主要从业人员及其技术资格一览表（格式见附件）

（20）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠

2.技术文件：

（1）设备配置方案一览表（不得包含报价）

（2）技术参数对照表（格式见附件）

（3）针对本项目的具体措施、方案。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（5）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书

（6）投标人需要说明的其他文件和说明

3.投标报价文件：

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）投标报价明细表（格式见附件）

（4）投标人需要说明的其他文件和说明

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，均应以中文汉语书写。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.投标报价形式：国内产品用人民币填报，国外产品以高校免税人民币价格填报（报价含进口代理费用，并在投标价格明细表中特别注明代理费用）。

投标人拟投产品是进口产品且投标人无进口代理资格的，其进口代理公司由招标采购单位指定，投标人应在投标之前与招标采购单位指定进口代理公司确认进口代理费等有关事宜。

5.最低报价不能作为中标的保证。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起90日历天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内退还。

▲3.中标人应按中标通知书要求与采购单位签订合同，在签订合同之前需交纳中标价一定比例的履约保证金（国内产品5%，进口产品10%）给招标采购单位，中标人的投标保证金在签订合同时可转为履约保证金，也可在签订合同后5日内退还。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按技术文件、资信及商务文件、投标报价文件正本各一份，副本各五份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。其中技术文件、资信及商务文件中不得含商务报价，否则作为无效标书。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按技术文件、资信及商务文件、投标报价文件分别密封封装，在包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术、资信及商务文件或者报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全经评标委员会认定需废标的，或者提供虚假内容的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的除外）

（7）投标有效期、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；

（9）法律法规规章等规定的其他情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件标明的质量标准，或者招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离(负偏离)的，或者经评标委员会一致认定属于实质性偏离并影响使用效果的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）经评标委员会认定存在串标行为的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超出采购预算金额采购单位不能支付的;

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于或低于市场平均价的。

4.对关键条文的偏离、保留或反对（例如关于“▲”条款、特别说明等），将被认为是实质上的偏离，投标无效。

四  开  标

（一）招标人将按招标公告中规定的时间和地点，对所有按时递交的投标书进行开标。

（二）投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时参加的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（三）本次开标先开资信及商务文件后开技术文件，最后开价格文件。

（四）开标会由我中心主持，监察处负责监督。

（五）我中心工作人员将做好开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。

五  评  标

（一）组建评标委员会

招标采购单位将根据本次采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立评标委员会。评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、评估和比较。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，不采纳招标文件、投标文件以外的任何证据。

（三） 评标程序

1.资格检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查，以确定是否对投标文件的实质性要求作出完全响应。

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面形式进行，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按投标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标文件。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有评标小组认为单价金额小数点有明显错位的，才能以总价为准，并修改单价；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六   定  标

（一）本项目由采购单位事先授权评标委员会确定中标人。

（二）评标委员会根据采购需要，按综合得分由高到低顺序排列，推荐中标供应商（如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标的报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列）。

（三）我中心在评标结束后3日内在发布招标公告的网站上公示中标候选人。

（四）在公示结束后，如无投标人质疑或有投标人质疑在质疑处理完毕后我中心将以书面形式发出中标通知书。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。

（五）中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

七  合同授予

（一）签订合同

1.中标人应在中标通知书中规定的时间内与采购单位签定政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.招标文件、中标人的投标文件、招标文件的澄清、修改及评标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同的组成部分。

4.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，由采购单位决定是否与排列在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同。

▲5.特别说明：在确定中标供应商后，如招标采购单位要求中标供应商必须提供相关产品的厂家授权书的，中标供应商应在合同签订之前提供，如未能提供的，招标采购单位有权取消其中标资格，由此造成的所有后果由中标供应商自行承担。

（二）履约保证金及质保金

1.签订合同前，中标人应按我中心根据招标文件确定的履约保证金的金额，向我中心交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约或将中标项目转让、分包给他人的，则没收其全部履约保证金，并按合同约定承担违约责任。

3. 履约保证金在中标人全面履行合同验收合格后自行转为质保金，在质保期内中标人提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，承诺的质保期满后该款无息返还给中标人。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标办法

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标综合得分为技术分、商务及资信分、价格分三项汇总得分（投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分）。评标委员会根据评分标准，对各投标单位的技术文件、资信及商务文件及价格文件进行书面审核和评审后，由各专家独立酌情打分，每人一份评分表，并签名。投标人技术、资信及商务文件评审的最终得分为评标专家组成员的有效评分（在评委人数达到五人及以上时去掉一个最高分和一个最低分）的算术平均值。评分过程中所有得分均采用四舍五入法，并保留小数2位。

评标方式：先评资信及商务文件、技术文件，后评价格文件。

二、评分内容及标准

（一）评标分值组成

本次评标总评定分值为100分，其中技术文件分值为50分，资信及商务文件分值为20分，价格文件分值为30分。

（二）价格分值评定价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）技术、资信及商务分值评定

技术、资信及商务分=（评标委员会所有成员评分合计数-最高分-最低分）/（评标委员会成员人数-2）。

（四）技术文件、资信及商务文件评分标准

1.技术文件（ 50分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 系统总体构架、各项功能设计的完整性、专业性和兼容性，软硬件平台的建议。 优秀10-12分，良好5-9分，合格3-5分，其他1-2分； | 12 |  |
| 2 | 平台系统 | 现场登录应用案例展示功能： 1、能耗数据采集子系统 2、能耗在线监测子系统 3、能效公示子系统 4、能耗专题分析子系统 5、3D地图（GIS2.5D）能耗监测子系统 6、系统报警子系统 7、能源审计专家辅助子系统 8、系统管理与维护子系统 9、分体式空调群控子系统 优秀10-13分，良好5-9分，合格3-5分，其他1-2分； 演示时间不超过20分钟 | 13 |  |
| 3 | 设计能力 | 投标人勘察完现场后自行设计施工图纸及施工方案，提供本项目完整施工图纸及施工方案的，优秀10-12分，良好5-9分，基本满足1-4分。不提供完整图纸的不得分。完整施工图纸指本项目实施范围内的建筑和单位； | 12 |  |
| 4 | 项目偏离符合度 | 技术、商务偏离表中除带▲外，每负偏离一项，扣0.5分，直至扣完。 | 8 |  |
| 5 | 实施计划及建议 | 开发计划安排合理可行，是否有明确的阶段划分，各阶段提交的成果是否明确；明确需求管理过程和方法 | 1 |  |
| 6 | 人员组织 | 拟派项目负责人必须为投标人单位在职员工（提供投标截止时间前最近一个月的社保缴纳证明，复印件加盖公章，原件备查），并在同类项目成功实施经验中担任过项目负责人。 | 1 |  |
| 7 | 安装施工组织设计 | 根据投标方提供的施工组织设计内容齐全、施工组织方案措施可行、对可能出现的施工计划、安全、质量问题是否有完善、细致的事前、事中、事后控制及处理措施 | 1 |  |
| 8 | 培训方案 | 培训课程和时间设置合理性、培训资料、按用户类别开展培训 | 1 |  |
| 9 | 项目验收方案 | 有详细的验收方案，整体项目分阶段实施计划、工期进度安排的科学性和合理性 | 1 |  |

- 资信及商务文件（20分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人专业、产品、业绩、服务综合实力 | 有ISO9001质量管理体系认证的得1分 | 1 |  |
| 2 |  | 有关省部级以上节能监管平台方面科学技术成果鉴定,得2分 | 2 |  |
| 3 |  | 投标人具有大型公共建筑能耗监测省级（省级建设厅或同级单位建筑能耗监测类系统）平台开发案例且合同规模200万以上的，得3分。提供合同复印件加盖公章，原件备查。 | 3 |  |
| 4 |  | 投标人拥有政府公共建筑能源管理软件地级市（市级建委、机关事务管理局或同等市级节能监管单位的）平台应用案例的，且合同规模100万元以上的，每个得1分，最高3分，提供合同复印件加盖公章，原件备查。 | 3 |  |
| 5 |  | 投标人拥有校园能源节能管理软件著作权登记的，得1分，提供复印件加盖公章，原件备查。 | 1 |  |
| 6 |  | 投标人拥有分体式空调系统应用案例，且合同额30万元以上的，得1分，合同额40万元以上的，得2分提供合同复印件加盖公章，原件备查。 | 2 |  |
| 7 |  | 投标人拥有高等校园类能源管理应用案例的，且合同额超过300万元（含300万）的，超过2个案例的每个加2分，最高6分。2个及以下案例的不加分。 | 6 |  |
| 8 | 质保期 | 核心设备质保期超过招标文件规定的，每增加一年加 1 分，最多加2分。 ▲提供至少贰年的免费上门保修服务 | 2 |  |

- 合同主要条款

浙江师范大学＿＿＿＿项目采购合同

需方(甲方)：     浙江师范大学     签订时间：      年     月    日

供方(乙方)：                       签订地点：浙江师范大学

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方按照      年      月      日浙江师范大学公开招标      号 ＿ ＿        项目采购结果，经充分协商,同意就下列条款签订本合同。

第一条  合同标的

1．合同标的

| 名称 | 规格型号、生产厂家 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 如写不下可写详见附件一 | 可写详见附件二 |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

2．以上价款以人民币（进口设备以免税的人民币）进行结算。该价款为固定价，已包含货款、系统集成、运输、装卸、安装、调试、培训、利润、税收、各种代理费等一切费用。

第二条  履约保证金、质保金

合同签定之前，乙方应交纳人民币        元作为履约保证金，乙方全面履行合同验收合格后履约保证金转为质量保证金，于       年后，如无用户货物质量和服务质量投诉，无息退还。

第三条  交货时间、地点及安装规定

乙方应当在____________前将货物交付到甲方指定位置并负责免费安装。

第四条  货物包装、发运、运输及交付

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的位置并在验收合格办理相关手续后视为交付。

3．乙方应保证交付的货物是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4．交付货物时乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

5．货物在交付甲方前发生的一切风险（包括运输、安装、调试等过程中发生的人身、货物安全问题）均由乙方负责。

第五条  验收依据、方式及标准

验收依据：

合同、招标文件、投标文件、厂家技术标准说明及国家有关的质量标准、验收规范等规定。

验收方式：

1. 货物验收：货物运抵采购单位指定地点后，双方对照采购清单及技术要求进行验收。采购单位对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中设备若达不到验收标准或合同的规定，中标人必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，所有更换费用由中标人支付，并且赔偿由此给采购单位造成的损失；

2. 系统验收：中标完成安装调试后，中标人须协助学校完成住建部关于节约型校园建筑建筑节能监管平台建设有关的验收，并保证验收通过。

验收标准：

与产品原始样本技术数据及投标书技术要求一致，并符合国家有关技术规范和技术标准。采购单位有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检测，检测结果作为验收标准的组成部分，检验、检测所产生的费用由中标人支付。

第六条  货款支付

1. 合同签订后15日内支付合同价20%预付款；所有设备及线路安装完成，经初步验收合格后支付合同价20%进度款；系统集成、软件安装调试后经2个月运行稳定后支付合同价10%进度款；整个项目经上级主管部门正式验收合格后支付合同价10%进度款；项目经审计结束后，支付至审定价95%；余5%质保款，质保期满无质量问题后结清余款（不计息）。

2. 工程量按实结算：当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货。审计方法：外送审计，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，审计价增减超过5%的审计费由乙方支付。

第七条   特别说明

1.施工费用是指：乙方根据现场踏勘出具图纸及施工方案，认为为完成本项目集成所需的设备安装、土建、调试费用。

2.如投标方案中使用到本需求表中没有提到的产品（设备）以及辅材，需由乙方自行提供,费用在投标报价中综合考虑，中标后不再计取，并满足学校整体功能需求及质量要求。

3.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，所有检测费用由乙方承担。

4.本项目为交钥匙工程，乙方须协助学校完成住建部关于节约型校园建筑建筑节能监管平台建设有关的验收，并保证验收通过，验收所需费用由乙方承当，乙方的投标报价中应综合考虑,中标后不再计取。

5.施工过程中，若预计项目审计价超过成交价款的110％， 乙方需及时书面通知甲方相关原因和依据，双方确认追加合同预算价款或者更改设计、方案和调整施工范围，项目结算按成交价款与已确认追加预算价款之和的110％、工程审计价二者的较小值执行。

6.质保期内所有设备产生的GPRS流量费用（包括手持终端）计入报价，并由乙方承担。

第八条  质保期、售后服务

- 质保期：乙方对所供货物提供免费保修期      年（自验收合格之日起算）。

- 设备质保期满后2年内免上门服务费（所有费用包含在投标总价中）。

- 投标人应根据本次项目特点和实际情况指定具有针对性的长期售后服务方案，并提供相关承诺和保证措施。在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后4小时内作出响应，24小时内修复。特殊情况无法在24小时内修复的，则需要免费提供后备或替代设备，以保证买方正常的工作，如不符以上要求，每次扣2000元质保金。

- 保修期内每三个月能提供巡检一次，每违约一次扣1000元质保金。

- 投标人应具有完善的售后服务体系，建有零配件仓库。常用零配件卖方在接到通知最长不超过24小时、进口零部件最长不超过72小时必须送达买方。投标人应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准，保修后免费维修。

- 提供厂方售后服务部门及维修网点的联系电话。

- 中标人应对用户进行培训，并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。

- 中标人应对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册，所有费用由中标人承担。

第九条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不被第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第十条  违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受货物的，甲方向乙方偿付拒绝接受货物价值总额的百分之五的违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五的标准向乙方支付违约金。

3．乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付价值总额每日千分之六的标准向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中直接扣除；逾期时间超过10个工作日仍不能交付的，甲方可解除本合同。

4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受该货物，可以要求乙方更换或者退货处理（更换或者退货处理按本合同第七条规定的方式执行）。若甲方要求更换，但乙方仍不能在双方约定期间内提供符合合同及招标文件规定标准的货物，甲方可单方解除本合同。若甲方要求退货的，同时可以直接解除本合同。

5. 因乙方原因导致甲方解除合同的，甲方没收乙方的履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同标的额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金数额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

第十一条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则，甲方视乙方擅自转让行为为根本违约行为，有权单方解除合同，按本合同第九条第五款追究乙方的违约责任。

第十二条  合同的组成及生效

1．招标文件、中标人的投标文件、有关变更补充文件以及评标过程中的澄清、承诺文件等及合同附件均是合同的重要组成部分和本合同均具有同等法律效力。

2．本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3．本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

第十三条  不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第十四条  合同争议的解决方式

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院裁决。

第十五条  其他约定

其他约定详见附件       。

第十六条  本合同共有附件     个，共计     页

第六章　投标文件格式

一、资信及商务文件格式

1.资信及商务文件的外包装封面格式：

资信及商务文件

（不得出现报价有关内容，否则做无效标书处理）

项目名称：浙江师范大学               项目

项目编号：

标    项:

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

2.资信及商务文件封面格式：

正本/或副本

资信及商务文件

（不得出现报价有关内容，否则做无效标书处理）

项目名称：浙江师范大学               项目

项目编号：

标    项:

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年    月    日

3.资信及商务文件目录

（1）投标声明书（如投标人无进口代理资格的，应注明接受招标采购单位指定的进口代理公司的承诺）—————————————————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书————————————————————

（3）法定代表人或授权委托人有效身份证件复印件——————————

（4）年检后的营业执照副本复印件—————————————————

（5）年检后的税务登记证副本复印件————————————————

（6）产品销售许可证（如有）———————————————————

（7）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件———————————

（8）无行贿犯罪记录承诺书

（9）节能、环保等方面的证书或文件（如有）————————

（10）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件（如：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺、本地化服务能力证明等）————————

（11）近三年内类似成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件等）————————————————————————————

（12）投标人认为可以证明其能力的材料（如自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）—————

（13）投标人一般情况表——————————————————————

（14）商务响应表—————————————————————————

（15）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案———————————

（16）售后服务情况表（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）——————————————————————————————————

（17）售后服务主要技术人员情况表—————————————————

（18）主要从业人员及其技术资格一览表———————————————

（19）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠———————————————————

4.投标声明书格式：

投标声明书

致：_浙江师范大学采购中心 ：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方此次向贵方提供的产品名称为：  （或可写详见《设备配置方案一览表》  ；规格型号：     （同前）      ；该型号产品我方有现货可供（或需在中标后向               订购）。

3.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内的被通报或处罚的违法违规行为有：

5. （如是进口产品，且投标人无进口代理资格的，须做出如下承诺）：我公司无进口代理资格，自愿接受招标采购单位指定的进口代理公司为本项目提供进口代理服务，并承诺商务报价中已经包含进口代理费等在内的所有费用。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                  投标人（公章）：

年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_浙江师范大学采购中心：

本人_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加浙江师范大学政府采购            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                            法定代表人签名：

职    务：                                   职    务：

联系电话：                                   联系电话：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）：

年    月    日

授权代表身份证复印件粘贴处

6. 无行贿犯罪记录承诺书格式：

无行贿犯罪记录承诺书

浙江师范大学采购中心：

本单位及本人郑重承诺：本单位及本人自承诺之日前三年内没有行贿犯罪记录（以法院判决日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消中标资格、没收投标保证金等有关责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人签字：

年    月    日

6.投标人一般情况表格式：

投标人一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为承包人经历年数： |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日   期：

7.商务响应表格式：

商务响应表

招标编号：                  标      项：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款条件 |  |  |  |
| 2 | 质保期及质保金 |  |  |  |
| 3 | 履约保证金 |  |  |  |
| 4 | 交货时间及地点 |  |  |  |
| 5 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 6 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、对照商务条款逐项比较填写。

▲2、商务条款中第1款—第3款如不响应将被视为实质性偏离，作无效标处理。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日   期：

8.售后服务情况表格式

售后服务情况表

招标编号：                  标项：

品牌厂商

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

代理商

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

授权代表签字：

投标人（公章）：

日   期：

9.售后服务主要技术人员情况表格式

售后服务主要技术人员情况表

招标编号：                  标项：

| 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的维修项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人（公章）：

日   期：

10.主要从业人员及其技术资格一览表

主要从业人员及其技术资格一览表

| 序号 | 项目 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技 术 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 技 术 开 发 人 员 |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

投标人（公章）：

日   期：

二、技术文件格式

1.技术文件的外包装封面格式：

技术文件

（不得出现报价有关内容，否则做无效标书处理）

项目名称：浙江师范大学               项目

项目编号：

标    项:

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

2.技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

（不得出现报价有关内容，否则做无效标书处理）

项目名称：浙江师范大学               项目

项目编号：

标    项:

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年    月    日

3.技术文件目录

（1）设备配置方案一览表（均不含报价）———————————（页码）

（2）技术参数对照表———————————————————————

（3）针对本项目的具体措施、方案。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————————

（5）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书—————————————

（6）投标人需要说明的其他文件和说明———————————————

4.设备配置方案一览表格式：

浙江师范大学        采购项目配置方案一览表

招标编号：                         标项：

| 投标人配置方案清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌/厂家（产地） | 型号 | 数量 | 技术性能说明 （每种型号一份） 附整机图片 （可附宣传彩图） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：▲投标人应保证所参投的产品为符合国家技术规格和质量标准的、全新的、出厂原装合格产品，鼓励投标人提供绿色环保及节能并符合招标需求的合格产品参与投标。投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日   期：

5.技术参数对照表格式

技术参数对照表

招标编号：                    标项：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏 离 (注明正、负、无偏离) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日   期：

三、投标报价文件格式

1.投标报价文件的外包装封面格式：

投标报价文件

项目名称：浙江师范大学               项目

项目编号：

标    项:

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

2.投标报价文件封面格式：

正本/或副本

投标报价文件

项目名称：浙江师范大学               项目

项目编号：

标    项:

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年    月    日

3.投标函格式：

投 标 函

致：_浙江师范大学采购中心__：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：              ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件、通知和答疑纪要（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 _90_个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。理解贵方不一定接受最低的投标报价。

6.本公司承诺，本投标价为开标前三个月内（同配置、同技术指标、同服务）浙江地区最低报价之一。若高于一经查实自愿退还差价，同时接受与投标保证金同额的罚款，并自动退出浙江师范大学采购活动一年。

7.投标保证金形式：

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人授权代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________  授权代表联系电话：

日期:_____年___月___日

4.开标一览表格式

开标一览表

招标编号：                             标    项：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 合计金额大写： 小写：￥ |  |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价（若为进口产品，报价含进口代理费等所有费用）。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：

5.投标报价明细表格式

投标报价明细表

招标编号：                      标     项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他：（如进口代理费） |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  | 税费率: % |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  | 毛利率： % |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：所投产品为进口免税设备并且投标人无进口代理资格的必须填写“进口代理费”。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日   期：