实验室拟安装监控项目需求
采购单位名称（盖章）： 实验室管理处       
一、项目要求

	项目名称
	实验室数字监控系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见清单

	主要功能及用途
	在指定实验室内安装监控设备，且将视频信号接入行政中心总控室，使值班人员能实时观察实验室内部情况，减小实验室安全隐患。监控视频内容保存期限为1个月。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


2、 服务要求
1.本项目需安装的摄像头共计254个，分散在学校各幢实验楼，详细分布情况见附件，网络存储、综合管理服务器放在学校信息办，监控室放在学校行政中心总控室。
2.要求参与投标方必须到我校实地查看，以便准确报价。

3.每个摄像头通过网线（由供应商布线）接入每幢楼的弱电机房，再接入学校的总网。每幢楼到信息办和总控室利用学校校园网的光纤。
4.本项目所需各种线材、套管等材料采用包干制，材料报价计入总报价，中标后如摄像头数量增减10%内的，只增减摄像头的费用，不追加或扣除材料费用。
5.供应商负责项目的整体安装，安装要求按照国家的有关标准和规定执行。
3、 设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注


	1
	130万像素高清半球摄像机
	台
	252
	　

	2
	130万像素高清枪式摄像机
	台
	2
	　

	3
	网络存储
	台
	2
	　

	4
	3T企业级专用硬盘
	块
	48
	　

	5
	综合管理软件
	套
	1
	　

	6
	综合管理服务器
	台
	1
	

	7
	24口带POE交换机
	台
	13
	　

	8
	8口带POE交换机
	台
	6
	　

	9
	超五类网线
	箱
	60
	　

	10
	六类网线
	箱
	2
	　

	11
	20PVC管
	米
	5000
	　

	12
	32U机柜
	个
	1
	　

	13
	辅材
	批
	1
	　

	14
	工程集成安装
	批
	1
	　


四、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法
	备注

	1
	130万像素高清半球摄像机
	监控视频信号清晰
	▲130万像素ICR红外半球型网络摄像机；1/3”逐行扫描CMOS；

镜头：4mm@F2.0,水平视场角:73.1°(2.8mm、6mm、8mm、12mm可选)；

调整角度：水平0°~360°，垂直0°~ 75°，旋转0°~360°；

分辨率与帧率：50Hz：25fps (1280*960、1280*720)；

最小照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；

▲EXIR点阵式红外灯技术，照射距离可达30米；

支持网络断开、IP冲突、视频遮挡智能报警；

支持3D数字降噪、数字宽动态、走廊模式、背光补偿、移动侦测；

1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口；

工作温度-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)；

支持DC12V±10%、PoE(802.3af)供电；

功耗5.5W MAX(ICR切换瞬间7.5W)；

IP66级防尘防水设计；

支持ONVIF,GB28181协议。
	符合国家质量技术监督部门相关生产标准
	按合同要求验收
	现场测试，符合合同要求
	

	2
	130万像素高清枪式摄像机
	监控视频信号清晰
	▲130万像素ICR日夜型筒型网络摄像机；1/3”逐行扫描CMOS；

镜头：6mm(4mm、8mm、12mm可选)@ F2.0，水平视场角:46°；

分辨率与帧率：50Hz：25fps(1280*960、1280*720)；

最小照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；

▲EXIR点阵式红外灯，照射距离可达30米；

支持网络断开、IP冲突、视频遮挡智能报警；

支持3D数字降噪、数字宽动态、走廊模式、背光补偿、移动侦测；

1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口；

工作温度-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)；

支持DC12V±10%、PoE(802.3af)供电；

功耗5.5W MAX（ICR切换瞬间7.5W）；

IP66级防水防尘设计；

支持ONVIF,GB28181协议。
	同上
	同上
	同上
	

	3
	网络存储
	
	采用linux存储专用操作系统，控制器架构，4U 24盘位，抽屉式结构设计，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB），220V AC 1+1冗余电源； 2*GE数据口，可扩展至6个；提供百兆管理口和SAS2.0级联口，扩展可支持4*8G FC 或2*10Gb接口。

▲支持320路2M码流并发写入。

支持3.5寸 SATA磁盘、SSD盘，支持磁盘交错加电和漫游，支持热插拔；支持2000G/3000G/4000G硬盘, 单套最大容量可达336TB。

▲支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，支持全局热备和局部热备。

支持RAID即建即用，逻辑卷的动态在线扩展；支持在Raid组内多块硬盘损坏的情况下，未损坏的硬盘可实现数据读写；兼容GB/T28181国家标准。

支持RTSP/ONVIF/PSIA/私有SDK等视频流传输协议；支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP等存储协议。

▲支持视音频采用视频流协议直接接入存储，可节省存储服务器。

当平台服务器掉线甚至瘫痪时，视频数据仍可正常写入，保证数据完整；可内嵌流媒体服务模块，实现流媒体转发，节省流媒体服务器。

▲可提供Web管理方式、命令行管理方式以及多设备集中管理工具，管理页面可图形化显示磁盘状态、性能状态和空间使用，可及时获取设备环控信息（主板温度/CPU温度/机箱温度等）。

支持主码流或子码流录像，且可自动或按照策略在主子码流间切换；支持对历史视频的抽帧存储，可按照各种策略进行抽帧；断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列。

▲针对关键视频，包含实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖；设备内部可实时备份录像数据，无需第三方软件。

支持N+1热备机制，故障存储录像业务可被自动接管，并支持数据回迁，对应用透明。

▲存储设备自身能够实现IE端的直接视频预览、回放和下载。

可按照时间、位置、通道、报警类型等分别或者组合检索，实现秒级定位和即时回看；实时流检测，丢帧15秒以上则报警；历史视频固定每小时检测，录像丢失则报警。

▲支持磁盘使用前、使用中的状态验证，及时报出错误或警告信息。

多网口设置同一IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据存储。

支持任意前端和客户端的带宽设定功能，保证整体QoS；日志实时反应设备的运行状态、管理员操作行为等信息，可查询、下载日志信息。

支持基于磁盘或RAID组的休眠，延长磁盘使用寿命，降低系统功耗。

▲符合国家强制标准，具有3C产品认证证书，提供证书复印件。

▲符合公安部型式检验标准，提供证书复印件。

▲具有公安部检测报告，符合GBT28181标准，提供证书复印件。
	同上
	同上
	同上
	

	4
	3T企业级专用硬盘
	同上
	3T SATA 6Gb/s 7200rpm
	同上
	同上
	同上
	

	5
	综合管理软件

	能实现集中管理和远程管理
	可实现安防系统的综合管理，采用B/S及C/S架构，支持手机客户端预览与云台控制，具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、巡查管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能。包含300路授权。
	同上
	同上
	同上
	

	6
	综合管理服务器
	
	xeon E5-2640(6核2.5GHz)×2/8GB DDR3 ECC×2/300G SAS 3.5寸×2/8口Raid卡/热插拔/DVD/1000M NIC×4/(1+1)冗余电源/导轨/2U。三年原厂商质保。包含正版操作系统。
	同上
	同上
	同上
	

	6
	24口带POE交换机
	带网线供电功能
	24口百兆POE交换机，2个1000M 电口；2个1000M 光口；其中支持24口POE，IEEE802.af/at协议（POE端口输出功率为15.4W，最大达到30W）；整机包转发率6.6Mpps；整机交换容量32Gbps；数据和电源传输距离为100米。
	同上
	同上
	同上
	

	7
	8口带POE交换机
	带网线供电功能
	9口以太网POE交换机，其中支持8口POE，IEEE802.af/at协议；整机包转发率2Mpps；整机交换容量16Gbps；数据和电源传输距离为100米。
	同上
	同上
	同上
	

	8
	超五类网线
	
	摄像机与交换机距离80米内使用超五类网线，具体数量各自估算，实现包干形式
	同上
	
	
	

	9
	六类网线
	
	摄像机与交换机距离超过80米使用六类网线，具体数量各自估算，实现包干形式
	同上
	
	
	

	10
	20PVC管
	
	具体数量各自估算，实现包干形式
	同上
	
	
	

	11
	32U机柜
	
	
	同上
	
	
	

	12
	辅材
	
	具体数量各自估算，实现包干形式
	同上
	
	
	

	13
	工程集成安装
	
	负责整体安装调试。监控头数量分布见附件，网络存储、综合管理服务器放在信息办，监控室放在行政中心总控室。
	同上
	同上
	同上
	


五、商务要求表

	质保期
	原厂保修三年

	售后技术服务要求
	售后服务应保证每季度进行一次维护检修。

	完工时间
	（合同签订后 30 天内）      完工

	付款条件
	合同签订设备到场，工程安装调试完毕，验收合格后支付全款。




