谈判需求

编号： TP2014005 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	不间断电源（UPS）

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	当市网断电时，实现不间断切换为电池供电，并为ICA-10型循环冷水机连续供电3小时以上。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	不间断电源（UPS）
	套
	1
	


三、技术需求表
	功能要求
	▲当市网断电时，实现不间断切换为电池供电，并为ICA-10型循环冷水机（相关参数见附表）连续供电3小时以上。

	性能及技术指标
	▲1、输入：3相4线，380V，50Hz
▲2、输出：3相4线+保护地线，380V，50Hz

3、容量：20~30KVA

5、功率因数：0.8

▲6、转换时间：0ms

7、动态电压瞬变：≤9%
8、动态瞬变恢复时间：≤60ms

9、频率精度(电池逆变)：(50±0.1)Hz
10、三相相位差：120±1°
▲11、过载能力：负载120%时，维持10min；
12、系统效率(线性负载)：≥82%
▲13、放电时间：不少于180min（负载10kW冷水机）
14、电池类型：阀控式免维护铅酸蓄电池
15、电池容量：12V 120AH，32节

16、产品认证：TUV ISO 9001国际质量认证

17、具有安全保护和告警功能，具有电池充放电的智能化管理功能。

18、电池柜：放置所有的蓄电池。


说明： ICA-10型循环冷水机（上海康赛制冷设备有限公司）相关技术参数如下表
	机组零部件名称
	水泵
	压缩机(涡旋式)
	散热风机

	数量
	1
	2
	1

	品牌
	南方/NANFANG
	谷轮/COPELAND
	马尔/MAER

	功率
	1.1kW
	共8kW
	约1kW

	启动功率
	约16kW


四、商务要求表
	质保期
	1、免费质保期限至少叁年；
2、履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	1、设备安装和验收：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。

2、技术培训：安装后进行现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，培训时间视用户掌握情况而定。

3、售后服务：质保期内，定期（每半年至少一次）派技术人员来现场进行电池维护。如有软件升级需终身免费。终身提供易耗品，零备件。如果仪器出现故障，在接到通知后即时响应，在一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后30天内）交货

地点：  浙江师范大学28幢（科技楼）524室 

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


