实验室数字监控系统(三期)项目需求
采购单位名称（盖章）： 实验室建设与设备管理处       
一、项目要求

	项目名称
	实验室数字监控系统（三期）

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见清单

	主要功能及用途
	在指定实验室内安装监控设备，且将视频信号接入行政中心总控室，使值班人员能实时观察实验室内部情况，减小实验室安全隐患。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


2、 服务要求
    1.本项目需安装的摄像头共计204个，分散在学校各幢实验楼，其中29幢45个，28幢67个，15幢57个，7幢13个，12幢4个，10-11幢8个，后勤楼9个，18幢1个，网络存储、综合管理服务器放在学校信息办，总控接入学校行政中心总控室，保留原28幢、29幢监控分室。
2.要求参与投标方必须到我校实地查看，以便准确报价。
    3.每个摄像头通过网线（由供应商布线）接入每幢楼的弱电机房，再接入学校的总网。每幢楼到信息办和总控室利用学校校园网的光纤。
    4.本项目所需各种线材、套管等材料采用包干制，材料报价计入总报价，中标后如摄像头数量增减10%内的，只增减摄像头的费用，不追加或扣除材料费用。
5.供应商负责项目的整体安装，安装要求按照国家的有关标准和规定执行，并提供点位图。
3、 设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	200万POE网络摄像头
	个
	190
	

	2
	200万POE网络枪机摄像头
	个
	14
	

	3
	网络存储
	台
	2
	

	4
	4T监控专用硬盘
	块
	48
	

	5
	电脑主机
	台
	7
	

	6
	交换机
	台
	10
	

	7
	项目对接施工集成
	批
	1
	


四、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法
	备注

	1
	200万POE网络摄像头
	监控视频信号清晰
	采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
可输出200万(1920*1080)@25fps；
支持H.265编码，压缩比高，超低码流；
最大红外监控距离30米；
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
支持区域入侵,绊线入侵,场景变更；支持多种触发规则联动动作；
支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装；
支持IP67,IK10防护等级；
▲需无缝对接原有监控系统平台、实现统一管理。

	符合国家质量技术监督部门相关生产标准
	按合同要求验收
	现场测试，符合合同要求
	

	2
	200万POE网络枪机摄像头
	监控视频信号清晰
	▲机内置靶面尺寸为1/1.7"（公安部检验报告证明）；
开启白光灯可识别距样机120m处的人体轮廓（公安部检验报告证明）；
开启白光灯可识别距样机30m处的人脸；
在IE浏览器下，可通过画笔在监控画面中进行标记（公安部检验报告证明）；
焦距位置发生变化后，当样机待机时间达到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置（公安部检验报告证明）；
可设置焦距预置位以记录不同焦距位置，调用焦距预置位可自动调整焦距到对应位置（公安部检验报告证明）；
样机可根据IP地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址才允许访问样机，白名单中最多可添加150个IP地址；
▲在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址不允许访问样机，黑名单中最多可添加150个IP地址（公安部检验报告证明）；
样机通过PoE供电，使用300m五类非屏蔽先传输，可正常显示画面（公安部检验报告证明）；
▲支持批量导入人脸库&人脸库内人脸图片信息更改，支持按照性别、年龄段、眼镜、口罩等信息对历史抓拍人脸图片进行检索与导出（公安部检验报告证明）。
	同上
	同上
	同上
	

	3
	网络存储
	
	24盘位专业存储设备；
采用控制器架构，LINUX操作系统，配置64位多核处理器控制单元，8G内存,可扩展128G高速缓存；
24盘位设计，最大支持10T硬盘，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔（提供公安部检测报告）；
支持同时进行2600Mbps视（音）频码流存储，2600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps（提供公安部检测报告）；
支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；
支持网络下载录像速度不低于90MBps（提供公安部检测报告）；
可支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出（提供公安部检测报告）；
支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等并产生日志；
可支持对多个磁盘分时上电（提供公安部检测报告）；
支持接入H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式的视频流，并对主、辅码流同时录像，并支持转换成标准的PS流输出；
支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放（提供公安部检测报告）；
支持Raid0、Raid1、Raid50、Raid60、Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备，支持Raid即建即用，支持逻辑卷的动态在线扩展，支持监控级和企业级硬盘创建RAID（提供公安部检测报告）；
在不增加任何外外围服务器硬件的情况上,可由存储设备直接进行虚拟化云系统部署；
最多可支持同时损坏8块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写（提供公安部检测报告）；
RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警；
支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后1min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中；
▲管理节点集群模式时，可支持16个管理节点。管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，支持管理节点的元数据多达32份多副本备份（以公安部检测报告为准）；
支持一键配置IPSAN、视频流直存、图片直存三种模式；
支持报警预录功能，能预录报警前20分钟的视频录像；
▲支持系统盘关键数据备份到数据盘中，并生成8份副本，系统盘更换或重装后，云存储软件自动从数据盘检索最新数据，恢复数据库、配置文件及路线索引文件，将系统盘恢复到故障前状态（以公安部检测报告为准）；
▲视频云平台安全系统，可通过HTTPS协议实现认证与会话控制、支持统一授权管理、角色权限管理、在线用户信息查看及用户在线签退等功能（以公安部检测报告为准）；
可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作；
电源：100V～240V，47～63Hz，支持热插拔；
工作环境温度：0℃～+40℃；                                                                                                                    ▲需无缝对接原有平台系统、实现统一管理、提供原厂无缝对接证明文件。
	同上
	同上
	同上
	

	4
	4T监控专用硬盘
	同上
	4000G；5900RPM；64M；SATA
	同上
	同上
	同上
	

	5
	电脑主机
	
	I5-7500/8G内存/120G SSD+1T硬盘/HDMI接口/5米数字高清线/无线键盘鼠标
	同上
	同上
	同上
	

	6
	交换机
	带网线供电功能
	▲百兆电口≥24个，复用千兆光电口≥2个；
防雷指标≥1KV；
电口支持端口休眠功能；
▲交换容量≥32Gbps包转发率≥6.6Mpps； 
支持并配置双电源；
支持BPDU guard， Root guard；
支持CPU队列、CPU端口限速；
支持SP，WRR，SP+WRR调度方式；
CAR粒度：62.5kbps；
提供广播风暴抑制功能；
▲支持基于MAC地址的VLAN，提供官网公开链接证明；
MAC地址≥8K；
支持4K VLAN；
支持远程端口镜像（RSPAN）；
▲支持基于端口的QinQ，提供官网公开链接证明；
PoE：PoE/PoE+，支持24口PoE/PoE+满供；
支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；
▲提供投标产品入网证。
	同上
	同上
	同上
	

	7
	项目对接施工集成
	
	包括设备采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等，采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种材料和其他费用等均计入针对各采购人的报价中，不得额外收费。中标人应派有经验的技术人员对项目进行勘察、设计、核算，对各种设备采购、制造、运输、安装、工期、安全、文明施工进行总承包，一切费用均由中标人负责。
	同上
	同上
	同上
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 叁  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 30天内交货

地点：  浙江师范大学校内          

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2.售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

3.投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，质保期内提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，1小时内提供现场技术支持，2小时内提供解决方案，24小时内完成维修或提供替代产品。

4.在与原有设备的连接与调试工作，以及原有的应用系统和数据向新系统的迁移工作方面提供全面的技术支持，并须保证系统的稳定和平滑过渡，同时应提供安装的系统配置文件和文件档案。

5.中标公司每三个月至少提供一次巡检，每次巡检必须向保卫处提供巡检报告，巡检报告需要用户及中标供应商共同签字确认。

	备品备件及耗材等要求
	各应标单位在投标时应附加备件及耗材价格，并承诺相应价格不高于投标文件所附价格；


