浙江师范大学行知学院兰溪校区国际交流中心食堂排油烟通风设施安装工程项目招标（谈判）需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	浙江师范大学行知学院兰溪校区国际交流中心食堂排油烟通风设施安装工程

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	排除油烟，通风换气，保障食堂运行正常。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	排油烟风机1
	台
	1
	

	2
	排油烟风机2
	台
	1
	

	3
	油烟净化器
	台
	1
	

	4
	风机1
	台
	1
	

	5
	风机2
	台
	1
	

	6
	洗消间排烟风管
	㎡
	17
	

	7
	烹饪区排烟风管
	㎡
	282
	

	8
	面点、蒸煮区排烟风管
	㎡
	209
	

	9
	烹饪区新风不锈钢风管
	㎡
	77
	

	10
	新风不锈钢风管
	㎡
	52
	

	11
	防火阀1
	台
	1
	

	12
	防火阀2
	台
	1
	

	13
	风机软接1
	只
	2
	

	14
	风机软接2
	只
	4
	

	15
	风口软接
	只
	12
	

	16
	封头1
	只
	1
	

	17
	封头2
	只
	1
	

	18
	风机支架（配风机）
	只
	4
	


	19
	减震器
	台
	16
	

	20
	调节阀（厂制品）
	台
	18
	

	21
	百叶风口
	只
	12
	

	22
	外墙进风百叶（厂制品）1
	只
	1
	

	23
	外墙进风百叶（厂制品）2
	只
	1
	

	24
	电缆1
	米
	10
	

	25
	电缆2
	米
	55
	

	26
	电缆3
	米
	55
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准
	备注

	1
	排油烟风机1
	1. 利用风机将厨房内油烟排出室外；
将室外新风送入室内；

3.将食堂架空层污浊空气排出室外
	推荐品牌：七星、双枪、日进

▲风量：≥45000m³/h

功率：380V/22KW，全压≥900pa,噪音≤77Db（A)，电缆由供应方铺设
	行

业

标

准
	学校组织专家按设备的功能参数逐一测试验收
	1、电缆报价需包含安装人工费、安装材料费、安装配件等费用。


2、投标报价包含管道制作施工过程中的所有材料损耗，验收审计过程中不再计算损耗系数，以实际数量为准。

	2
	排油烟风机2
	
	推荐品牌：七星、双枪、日进

▲风量：≥32000m³/h

功率：380V/18.5KW，全压≥900pa,噪音≤73Db（A)，电缆由供应方铺设
	
	
	

	3
	油烟净化器
	
	推荐品牌：清风侠、速八、科蓝

▲油烟处理风量≥45000m³/h

功率：220V/3.72KW,油烟净化率：≥90%；

▲必须与风机联动；具有风机开启，净化器启动，风机关闭，净化器自动关闭功能；蜂窝式结构，易于检修清理；处理方式采用高压静电。
	
	
	

	4
	风机1
	
	推荐品牌：七星、双枪、日进

▲风量：≥30000m³/h

功率：380V/7.5KW，全压≥280pa,噪音≤68Db（A)，电缆由供应方铺设
	
	
	

	5
	风机2
	
	推荐品牌：七星、双枪、日进

▲风量≥15000m³/h

功率：380V/3KW，全压≥280pa,噪音≤68Db（A)，电缆由供应方铺设
	
	
	

	6
	洗消间排烟风管
	
	型号规格：400*400

选用SUS304不锈钢光板制作，采用压筋技术，国标板厚1.0mm(实际测量不低于0.91mm），按实结算；国标4#角钢法兰，双层防锈处理；含安装支架等辅件、烟罩背包管、弯头。
	
	
	

	7
	烹饪区排烟风管
	
	规格型号：1500*600/600*500

选用SUS304不锈钢光板制作，采用压筋技术，国标板厚1.0mm(实际测量不低于0.91mm），按实结算；国标4#角钢法兰，双层防锈处理；含安装支架等辅件、烟罩背包管、弯头。
	
	
	

	8
	面点、蒸煮区排烟风管
	
	规格型号：1200*600/600*500

选用SUS304不锈钢光板制作，采用压筋技术，国标板厚1.0mm(实际测量不低于0.91mm），按实结算；国标4#角钢法兰，双层防锈处理；含安装支架等辅件、烟罩背包管、弯头。
	
	
	

	9
	烹饪区新风不锈钢风管
	
	型号规格：1250*500

选用SUS201不锈钢光板制作，采用压筋技术，国标板厚1.0mm(实际测量不低于0.91mm），按实结算；国标4#角钢法兰，双层防锈处理；含安装支架、弯头等辅件。
	
	
	

	10
	新风不锈钢风管
	
	型号规格：800*500/600*500

选用SUS201不锈钢光板制作，采用压筋技术，国标板厚1.0mm(实际测量不低于0.91mm），按实结算；国标4#角钢法兰，双层防锈处理；含安装支架、弯头等辅件。
	
	
	

	11
	防火阀1
	
	规格型号：1500*600*250

选用SUS304不锈钢制作，150度常开
	
	
	

	12
	防火阀2
	
	规格型号：1200*600*250

选用SUS304不锈钢制作，150度常开
	
	
	

	13
	风机软接1
	
	配风机进风口

防火防雨布制作，4#角钢法兰，不锈钢压条
	
	
	

	14
	风机软接2
	
	配风机前后风口

选用SUS201不锈钢光板制作，采用压筋技术，国标板厚1.0mm(实际测量不低于0.91mm），按实结算；国标4#角钢法兰，双层防锈处理；含安装支架、弯头等辅件。
	
	
	

	15
	风口软接
	
	规格型号：600*400

防火防雨布制作，4#角钢法兰，不锈钢压条
	
	
	

	16
	封头1
	
	规格型号：1250*500

选用SUS201不锈钢光板制作，采用压筋技术，国标板厚1.0mm(实际测量不低于0.91mm），按实结算；国标4#角钢法兰，双层防锈处理；含安装支架、弯头等辅件。
	
	
	

	17
	封头2
	
	规格型号：600*500

选用SUS201不锈钢光板制作，采用压筋技术，国标板厚1.0mm(实际测量不低于0.91mm），按实结算；国标4#角钢法兰，双层防锈处理；含安装支架、弯头等辅件。
	
	
	

	18
	风机支架
	
	（配风机）
10#国标槽钢制作，双层防锈处理
	
	
	

	19
	减震器
	
	阻尼式，承重大于250KG
	
	
	

	20
	调节阀
	
	规格型号：400*300*200（厂制品）

选用SUS304不锈钢制作
	
	
	

	21
	百叶风口
	
	规格型号：600*400（厂制品）
	
	
	

	22
	外墙进风百叶1
	
	规格型号：1500*700

（厂制品）铝合金防雨百叶
	
	
	

	23
	外墙进风百叶2
	
	规格型号：1200*600（厂制品）
	
	
	

	24
	电缆1
	
	规格型号：2.5方

国标，按实结算
	
	
	

	25
	电缆2
	
	规格型号：10方

国标，按实结算
	
	
	

	26
	电缆3
	
	规格型号：16方

国标，按实结算
	
	
	


说明：除采购文件明确的品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 2 年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30  天内交货。

地点：    浙师大行知学院兰溪校区              

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、售后服务响应安排：出现的质量问题，成交人必须在接到采购人通知后6小时内到场，原则上24小时内解决问题。
2、若在24小时之内仍不能排除故障的，必须提供应急方案（投标文件中描述），仍不能解决问题的，按每超过24小时罚款2000元，以此类推；由此产生的风险和费用全部由成交人承担；
3、质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由成交人承担，质保期外维修仅收取材料成本费用；
4、在产品调试阶段成交方应派技术人员常驻工地，负责调试。不能影响采购人工期要求。
5、谈判响应人须对合同中规定的产品及其配套件提供至少两年的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、采购人接收并使用之日算起；
6、在质保期内的工作应包括对所有常规检查、运行检查。
7、质保期内成交人须自行付费，负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

8、定期巡检时间安排：

    对已投入使用的设备进行定期的巡检，要求有巡检记录且有使用单位签字确认单。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	1、响应人应充分考虑施工期内各类设备、材料价格市场波动因素，一并计于报价内闭口包定（单价一经确定，价格不作调整）。成交人对该类设备、材料的选择，必须符合设计依据自身的采购渠道、采购人指定的技术规范要求及合同文件之规定。
2、采购人确定的材料、设备均由成交人负责采购、安装，并按成交人的合同价做增、减调整；成交价被确认的安装单价应为闭口包干价，无论发包人在所确定或提供的设备、材料在品牌、质量、规格等方面选用更高级产品，但该部分之安装费均不作任何调整。对于本分包工程中除采购人确定价格的材料、设备以外的所有材料、设备均由成交人负责提供并完成安装,响应人须自行考虑所有人工、材料、设备等市场价格波动及汇率变化等之风险，承包金额将不会因市场价格波动及汇率变化等而调整。
3、响应人必须认真踏勘施工现场，了解所有影响其报价的因素，一旦成交则成交人不得以不熟悉施工现场为由，要求增加任何费用。
4、响应人所投产品参数性能应等于或优于本文件提供参数。
5、最终采购数量以采购方实际需求数量（审计）为准，最终结算价按成交的全费用单价乘实际采购数量计算，全费用单价包括完成整个采购项目所需各项材料、生产制作、材料损耗、人工费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、技术资料、有关的技术服务等一切费用，人民币进行结算。

▲6、成交人须向浙师大兰溪校区建设工程主体施工方（浙江建工集团有限责任公司）支付本项目合同总价的1.5%的配合费。此项费用由成交人与主体工程施工方之间直接发生，不计入投标报价，与采购人无关。
▲7、需提供（不锈钢排烟风管）样品尺寸要求:采用304不锈钢材质制作
a) 直管：1200mm*700mm，长度1200mm；

b) 弯头：1200mm*700mm，一只。

· 出现未提供样品、未提供齐全或提供的样品规格与上述尺寸要求不一致的，做无效标处理；

· 成交人的样品须出具不锈钢生产厂家的质保证明材料；


