	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	红外网络半球摄像机
	个
	270

	2
	红外网络枪机摄像机
	个
	293

	3
	高清网络快球摄像机
	个
	9

	4
	报警系统
	套
	1

	5
	工程集成安装
	套
	1


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	技术

参数
	验收条件标准
	备注

	1
	红外网络半球摄像机
	1.图像传感器 ：>=1/3英寸 CMOS ； 

2.▲最高分辨率>=1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像；

3.日夜功能：支持滤光片电磁切换

4.逐行扫描CMOS，捕捉运动图像无锯齿；

5.支持低码率，720P 2M码流存储

6.▲最低照度：<=0.01Lux/F1.2（彩色模式），
7.0Lux（红外开启）,照射距离可达20-30米；

8.3D数字降噪、数字宽动态、增益控制、白平衡 、电子快门手动/自动

9.有线网络：1路10/100M以太网，RJ45接口

10.▲供电支持DC12V和PoE供电

11.采用EXIR点阵式红外灯技术， ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；

12.支持双码流,支持手机监控；

13.符合IP66级防水防尘设计,可靠性高
14.镜头：2.8mm,3.6mm,6mm,8mm,12mm等可选
	系统验收合格的条件必须至少满足以下要求：安装完成，经一段时间的运行正常后，性能满足采购文件的要求 
	包含平台软件及800路摄像头许可（可采用新平台）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	红外网络枪机摄像机
	1.图像传感器>= 1/3英寸 CMOS；

2.▲像素数>= 130万像素，分辨率>= 1280（H）*960（V）；
3.日夜功能 支持滤光片电磁切换

4.支持低码率，720P 2M码流存储

5.红外距离30~50米；

6.▲最低照度 <=0.01Lux/F1.2（彩色模式）,0Lux（红外灯开启）

7.有线网络 1路10/100M以太网，RJ45接口接入协议 标配ONVIF，PSIA可定制

8.▲供电 支持DC12V和POE供电

9.3D数字降噪、数字宽动态、增益控制 手动/自动，白平衡 手动/自动，电子快门 手动/自动

10.采用EXIR点阵式红外灯技术， ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；

11.支持双码流,支持手机监控；

12.符合IP66级防水防尘设计,可靠性高；

13.包含枪机配套支架
14.镜头：2.8mm,3.6mm,6mm,8mm,12mm等可选
	同上

	同上


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	高清网络快球摄像机
	1.图像传感器>= 1/3" CMOS,

2.▲像素数>= 130万像素，分辨率>= 1280（H）*960（V）；
3.▲最低照度 <=彩色: 0.05LUX @ (F1.4,AGC ON)黑白: 0.005LUX @( F1.4,AGC ON)0Lux（红外灯开启）

4.增益控制 自动/手动;

5.▲信噪比 大于50dB

6.支持数字宽动态120db、3D降噪

7.变焦：数字变倍16倍以上，日夜模式 滤光片彩转黑，▲光学变倍 >=20倍;

8.模拟视频输出 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口

9.网络接口 1路10/100BaseT以太网，RJ45接

10.红外灯距离 ≥120米

11.▲旋转速度 键控:水平0.1°～160°/秒,垂直0.1°～120°/秒  ;

12.预置点：水平240°/秒, 垂直200°/秒  ；
预置点 255个;
13.包含高清网络快球摄像机配套支架
14.支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失
15.支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
16.支持防雷、防浪涌、防突波
17.室外球达到IP66防护等级
18.支持云台控制和在线升级
	同上

	同上


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	报警系统
	报警主机：

1、 八防区微电脑控制、键盘编程。（配键盘）
2、 主叫号、被叫号、地址码、密码、延时报警时间、布防/撤防方式可由用户随意自行操作设定。
3、 可跟据不同须求选配进口或国产探头、紧急按钮、脚跳开关、煤气探头、烟雾探测器等
4、 有多路继电器输出, 可同时驱动多达四路继电器.
带键盘，键盘防拆功能、键盘通信线路防剪功能，可接入联网网络模块通过IP网络实现网络报警。
	同上
	2台

	
	
	联网模块：

1、支持Vista 系列报警主机（必须支持LRR）
2、8bit 微处理器单元（MCU)，40MIPS 处理速度，64K闪存，4K 随机读取存储器
3、10BASE-T PHY 以太网控制器，10/100M 自适应功能，与10/100BASE-T 网络兼容，具有10M 速率，MAC地址出厂编程设定，可以通过PC 机软件对IP 模块的IP 地址和端口进行设定

4、 AES-128bit 加密通信，更安全的网络设备
5、可恢复出厂值
	同上
	2台

	
	
	报警软件：

1、多级电子地图显示；

 2、中心布防、撤防操作，可通过中心向各用户电话报警、

    短信报警；

 3、采用WALE、contact ID、DTMF4+2 等国际通讯格式。


4、可以对已建系统中的用户、地图、设备和相关工程文件的添加、删除、修改等管理操作，同时也可以进行系统的导入、导出和删除。

5、可以对主机信息、处警单、维修单、系统日志和用户资料的查询，用户可以定义自己的查询方式，得到需要的统计数据并打印出报表。
	
	1套

	
	
	吸顶式双鉴探测器：

1、360°x 7.5 米（24 英尺）全方位探测范围

2、表面安装/半嵌入式安装

3、内部可偏转
4、抗白光干扰和独特的抗荧光干扰功能；

5、抗射频干扰（30V/m-1GHz）。
	
	3个

	
	
	报警按钮：

额定电压：12VDC

额定电流：300mA

有三个接线端子：COM、NO、NC

按钮钥匙复位.按钮钥匙可360度转动

86盒安装
	
	12个

	
	
	声光报警器：声光警号：声压：110±3 db,15W；包含供电电源。
	
	2个

	
	
	60米红外对射（含支架）
	
	5对

	
	
	8.▲免维护后备电池：>=12V /6.5A， 

给报警主机作后备电源
	
	2个

	
	
	
	
	

	5
	工程集成安装
	基本内容
	必须包含整体项目所有设备的集成安装施工，辅材，耗材。

主要施工包含：

1， 新增摄像机安装调试；

2， 门岗安装施工调试；

3， 监控中心设备安装调试；

4， 公寓红外报警系统设备安装调试；

5， 光缆工程。
	同上
	

	
	
	工程量
	投标方需在指定日期进行现场勘察计算。
	
	

	
	
	PVC管配管及施工
	具体安照施工需要提供（25MM）明装。
	
	

	
	
	报警线
	四芯报警线、二芯报警线
报警系统使用,使用PVC管明装，具体按照施工需要提供
	
	

	
	
	网线铺设
	包含材料及穿线，做标记等。
▲包含安普室内超五类网线，室内点位使用, 支持POE
▲包含安普室外超五类网线，室外点位使用，支持POE

每条网线两端必须做好相应标记。
	
	

	
	
	水晶头
	安普水晶头，具体安照施工需要提供
	
	

	
	
	水泥路切割及修补
	具体安照施工需要提供

开挖尺寸30厘米宽，40厘米深（包括材料和人工）
	
	

	
	
	草地土方开挖，土方回填
	具体安照施工需要提供

开挖尺寸30厘米宽，40厘米深（包括人工）
	
	

	
	
	监控立杆
	▲包括杆子和水泥基础浇注（镀锌钢管制，高4至6米，挑杆长1米至4米，水泥基础开挖尺寸大于1m*1m*1m, 水泥基础浇注大于1.2立方米）9个监控点位在室外，需要立杆及挑杆安装。

点位详见监控点位清单。
	
	

	
	
	电源线
	具体安照施工需要提供
	
	

	
	
	墙装挑杆 
	具体安照施工需要提供，镀锌钢管制
	
	

	
	
	窨井
	具体安照施工需要提供，开挖尺寸40厘米长*40厘米宽*40厘米深
	
	

	
	
	辅材
	各类固定件，标签，扎带，金属软管等等，需按照施工需要提供
	
	

	
	
	光缆工程
	杏园食堂至杏园光交箱4芯，桃园食堂至桃源女生公寓4芯，新南门至行政中心4芯、西南门至行政中心4芯、行政中心至16幢4楼机房12芯，16幢至北门保卫处4芯等布放光缆及熔接。包含辅材终端盒、熔接框、等。
部分室外点位距离较远，超过100米，需使用广电转换技术，含光缆及光缆铺设熔接，熔接终端盒等，具体按施工需要。
	
	


注：1.所有摄像头必须为同一品牌。
2.《数字点位以及摄像头需求》详见附件表格。
3.设备及施工按单价报价，按实际结算。

4.投标方需提供本系统及其子系统的详细设计和施工方案，包括详细的功能及性能指标。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 三年
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 30  天内交货

地点：    浙江师范大学                     

	培训保障
	中标单位需要对使用人员提供免费的技术培训，直到可以熟练地操作使用设备。

	其他要求
	1在接到报修通知后，投标人应在4小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），投标人工程师及其它相关技术人员必须在1个工作日内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。

2在保修期结束前，须由投标人工程师和我方技术人员进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给我方。报告一式两份。
3在与原有设备的连接与调试工作，以及原有的应用系统和数据向新系统的迁移工作方面提供全面的技术支持，并须保证系统的稳定和平滑过渡，同时应提供安装的系统配置文件和文件档案。

4投标人需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。
5中标公司每年至少提供一次巡检，每次巡检必须向信息化办公室提供巡检报告，巡检报告需要用户及中标供应商共同签字确认。


五、投标人的资信要求表
	原厂商承诺
	中标单位需要在签订合同前提供厂家针对本项目核心设备的原厂授权和售后服务证明原件。


