
温室大棚项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	温室大棚

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	连栋薄膜温室冬季能够提供保温，夏季提供遮阳降温作用，能够提高植物生长的适宜条件。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	温室大棚
	个
	1
	


三、技术需求

	序号
	设备名称
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	温室大棚
	项目概况
本项目将建设塑料连栋温室1248平方米。项目建设内容包括：温室基础土建、温室结构、覆盖材料、通风系统、外遮阳系统、内保温系统、喷灌系统、雨水排放系统、电气控制系统等。

总体要求：科学、实用；提高土地资源利用率、节能、节水、高效；温室结构用材及设备选购先进、可靠、适用；各系统的关键部位均选用进口或国内最优的产品。

▲温室型号：GLP－8432型连栋温室，规格如下：
连栋数：3 

跨度：8m

总宽度：24m

间数：13 间

间距：4m

立柱高度: 3m  

温室顶高:4.8m

外遮阳高度:5.5m

总长度:52m

面积: 1248㎡
▲所有单层薄膜温室设计的主要技术参数：
风载荷：≥0.40KN／㎡ 

雪载荷：≥0.30KN／㎡ 

作物载荷：≥0.20KN／㎡ 

最大排雨量：≥140mm／24h 

电源参数：220V／380V，50HZ
1、温室基础
温室基础为预制混凝土点式排列。预制基础规格180×180×600（mm），埋在500×500×600（mm）的土坑内，底部用混凝土固定。温室基础面标高高出温室端面±0.00线100㎜，温室基础从中间向南北向做2.5‰的坡度。温室四周砖砌120×300（mm）挡土墙。
▲2、温室框架结构
所有的钢结构都按照国家标准 GB/T13912—92进行热浸镀锌处理。

主要材料及规格如下：

钢架：

立柱：□80×60×2.5

拱杆：Φ32×1.5，拱间距1000㎜
顶纵梁：Φ32×1.5
侧拉梁：Φ32×1.5
水平横拉杆：□50×30×2

端墙平撑：Φ48×2

立柱拉筋：Φ12圆钢

上部吊杆：Φ32×1.5
米子吊杆：Φ32×1.5
端墙：

端墙立柱：□80×60×2.5
端墙副立柱：□60×40×2

端墙横拉杆：□60×40×2

卡槽：0.7mm热镀锌板成型

交叉连接件：专用卡具

边墙：

边墙立柱：□80×60×2.5
边墙副立柱：Φ32×1.5
交叉连接件：专用卡件Φ32拱杆压板

天沟：

类型：梯型截面，规格为厚度2mm热镀锌钢板

排水端口：2个落排水孔、直径Φ110 mm

温室门：在每栋温室端墙置推拉门2个。规格尺寸为：2×1000㎜（宽）×2000㎜（高），门板为6㎜厚PC板，上设滚轮吊轨，开启方便。

3、 温室覆盖材料

薄膜使用PEP抗老化长寿复合薄膜。

薄膜厚度0.15mm，单层透光率90％。

使用年限应≥3年。

4、温室通风系统
顶通风：薄膜温室顶通风系统采用手动卷膜系统，在天沟的两侧双面卷膜开窗，利用顶天窗交换空气、降低温室内部温度。卷膜宽度1.2m。
 侧通风：温室侧通风采用两侧安装1.8m高手动卷膜机构。
5、 温室外遮阳系统

屋顶遮阴网系统将安装在距离温室顶部500㎜的水平面上，系统沿横梁至横梁方向运动，距离约为3.8m。为了保证系统的可靠性，在本项目中采用框架式结构和最先进的齿轮-齿条驱动系统。

▲托、压幕线采用抗紫外线黑色聚酯线，抗拉强度达280kgf，断裂伸长率8%。遮阳网，遮荫率70%，质保5年，寿命8年。

整个系统限位准确，运行平稳可靠，操作安全。采用行传减速电机及拉幕齿轮、齿条。
行程(沿开间方向) ：3.8米

运行速度：0.6米/分钟

单程运行时间：7分钟

电源：380V、三相、50HZ

电机功率：550w

系统组成如下：

序号

名称

型号规格

1

中立柱

□60×40×2
2

纵拉杆

□60×40×2
3

横拉杆

□60×40×2
5

横梁中撑

Φ32×1.5
6

中间拉杆

Φ32×1.5
7

推杆

Φ32×1.5
8

立柱拉筋

Φ10

9

减速电机

WJN-80

10

联轴器

双排链轮

11

电机固定座

12

驱动轴

Φ33×3
13

活动幕杆
Φ22×1.2
14

齿轮齿条

A型

15

托膜线

Φ2mm

16

驱动卡

铝合金

17

遮阳网

遮阳率70％

6、温室内遮阳系统
内遮阳系统将安装在距离温室天沟下部150mm的位置，系统在温室小区内沿横梁至横梁方向运动，距离为3.8米，系统采用框架是结构，行传减速电机变速箱，国产齿轮齿条驱动式拉幕结构传动。托幕线采用抗紫外线透明聚酯线，抗拉强度达220kgf，断裂伸长率8%。

▲遮阳网材料为铝箔保温遮阳网，遮荫率65%，寿命可达5年。整个系统需限位准确，运行平稳可靠，操作安全。
系统组成如下：

序号

名称

型号规格

1

端面横拉杆

□60×40×2

2

端面斜撑

Φ48×2.0

3

减速电机

WJN-80
4

联轴器

双排链条
5

电机固定座

6

驱动轴

1"
7

活动杆

Φ22×1.2
8

A型齿轮齿条

3960㎜

9

推杆

Φ32×1.5

10

驱动卡

铝合金

11

铝箔遮阳网

65％

7、温室内保温系统
在温室内增加全双层拱型薄膜覆盖内保温.
肩高2.9 m，顶高3.7m，拱杆间距2 m，

拉梁采用60×40×2镀锌钢管
拱杆采用Φ22×1.2镀锌钢管
  拉杆采用Φ22×1.2×5.1 m镀锌钢管

卷膜杆采用Φ22×1.2×5.1 m镀锌钢管

薄膜使用PEP三层共挤复合薄膜。

薄膜厚度0.1mm，单层透光率90％。

8、湿帘降温系统

湿帘密闭安装在温室一侧墙，风机装在另一侧墙。风机抽风时，室内产生负压，迫使室外未饱和的空气流经湿帘多孔湿润表面时，从而迫使进入室内空气的温度降低4～12℃，并源源不断地引入室内进行防暑降温。
湿帘类型：厚100mm瓦楞纸蒸发湿帘。

在温室一个端墙设1500㎜高，100㎜厚的湿帘，一套系统独立控制。

▲在温室区另一个端墙设置6台风机。

整座温室设置一个3m3循环水池，（水源由业主提供连接到水池位置）

湿帘采用铝合金边框湿帘。

▲单台风机流量40000m3/h的抗外强风排风扇。

9、上喷淋系统

喷淋采用电动控制，水泵采用新界管道离心泵。

管道采用U-PVC给水管，管道承受压力在1.0Mpa，分别为：棚内主管De63，支管De32，毛支管PE管De20。配套管件连接分别有：双通接头、弯头、三通等配件，采用专用胶水粘合。

U-PVC主管De63管道埋深为水平面下300mm，支管De32和毛管悬挂在水平拉杆上，所有管道安装连接完成后进行试压、冲洗。

喷头采用喷头采用以色列倒挂旋转喷头，每套喷头由旁通连接件、微管、配重、防漏阀、喷头组成。喷头按照每跨8米布置二条PE管，喷头间距3米。

10、电器控制系统

电气控制系统由1个温室控制箱等组成。控制继电器，接触器及电动机保护开关均采用国产优质产品。

单组主要电负荷如表：

名称

数量

相数

单台负荷

负荷合计kw

备注

外遮阳电机

1
三相

0.55kw/台

0.55
内遮阳电机

1
三相

0.55kw/台

0.55
风扇

6
三相

1.1kw/台

6.6
水帘潜水泵
1
三相

1.5kw/台

1.5
上喷淋水泵

1

三相

3kw/台

1.5

负荷总计

10.7
电控箱放置于温室内，便于温室内设备的安装调试与维修。

温室内导线采用防潮型绝缘导线；

温室内装有漏电开关。

将三相五线电源接进温室内电控箱上，电源上下波动不超过±10%，电气设备使用环境温度-10℃~50℃

	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   3  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。



