招标需求

一、预算
1、本次采购招标的项目要求投标方提供的是交钥匙工程。

2、预算20万（含原有电梯拆除，井道、机房、线路等改造），原有电梯拆除后由中标人自行处理。
二、《招标设备一览表》

	序号
	设备名称
	规格要求
	数量

	1
	乘客电梯
	载重800㎏、速度1.0m/s、4层/4站/4门、永磁同步无齿轮驱动主机 
	1台

	说明：建议参投供应商到安装现场踏勘，以选择符合要求的电梯参投。


三：招标要求
1、指定候选品牌：上海三菱、西子奥的斯、日立、天津奥的斯、东芝
2、本次招标将从资格审查、认可、设计、制造、供货、运输、安装、调试、试运行、电梯装潢、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标人进行全方位的综合考核。

3、这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

4、整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中。在交货时应附上原产地国家的产地证明文件。
5、投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。        

6、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，买方概不负责。

7、制造商须持有全国工业产品（或特种设备）生产许可证，安装、维保单位须持有该行业国家规定必备的资质资格。

8、所投品牌的产品制造商必须在金华设有售后维护点。

四、 工作范围
1、本次招标的电梯为交钥匙工程，卖方需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试试运行、有关行业专管部门验收、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

1.1提供的设备

   提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

按买方和设计需要完成设备的具体设计；土建的具体设计（方案可行且保证结构安全，设计图纸需由具备资质的设计单位确认），包括涉及的机房、井道、楼层门洞、线路等所需的设计及改造，土建需预留、预埋的部件及尺寸，轿厢平面图等。
提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

按买方认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

卖方负责设备运输至买方装置地点所有环节的运输。

1.2设备安装、调试和验收

卖方需按买方的要求和认可负责设备安装和调试及试运行，本次电梯安装为大包，交钥匙工程（直至质量技术监督部门安全质量验收合格并获得验收证书，包括验收后未正式启用之前的现场管理和服务工作）。若卖方将设备安装委托他方作业，须提供安装单位的资质证明、文件及施工经历资料，经买方审查认可后方可进行施工。

1.2.1、制造、安装及协调

(1)卖方进行预埋工作及时提供预埋件并复核土建井道及预埋尺寸。

(2)安装期间，由买方提供堆放场所、电源（接至总配电柜，由卖方自行接至电梯井道）、水源（利用现场原有），但其余安装所需设备及条件均由卖方负责，（此项投标人必须在投标文件中承诺）。

(3)卖方须提供设备生产和安装计划，并须由买方认可。

(4)安装计划及进度由卖方和买方共同协商后安排，确保按招标人要求的日期验收通过并移交招标人。
(5)设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

(6)在墙壁、梁、地板或其它结构的所有沟槽和通道，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交买方认可。

(7)安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从买方和监理单位的管理及检查，卖方须派有5年以上工作经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。买方保留有变更人员的权力。如因卖方原因在安装期间出现安全事故，应由卖方承担由此而引起的全部损失。

(8)设备安装单位须经取得有关部门认可资质，卖方有责任提供相关的认可文件及证书。

(9)卖方负责安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。保证设备在起吊、运输过程中的安全。

(10)在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到买方的认可。

(11)如因中标人原因在安装期间出现安全事故，应由中标人承担由此而引起的全部损失。

1.2.2、测试和试运行

(1)卖方应派有5年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)卖方须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给买方。

(3)部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

(4)设备试运行应在有权部门及买方人员的监督下进行。

1.2.3、验收

(1)产品保护

工程完成后，卖方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏卖方将有责任修理或赔偿损失。

中标人交付电梯时必须对电梯轿厢进行妥善保护，要求：四周轿壁覆盖细木工板，轿顶和地坪做适当保护。该费用包含在投标总价中（请投标人在报价时综合考虑）。

(2)验收合格条件

A．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

D．设备在交由物主使用之前已通过质量管理部门的验收，并得到使用证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

1.2.4、售后服务

(1)卖方须对合同中规定的整套电梯提供至少24个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、招标人接收并正式使用之日算起。

(2)在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

(3)质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。  

(4)在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的同意。

(5)修好后，卖方需报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

1.2.5、备件供应

卖方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。  

1.2.6、检验和维修设备及工具

(1)须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

(2)所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

1.2.7、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，买方概不负责。

1.2.8、商标与铭牌

卖方提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

设备安装验收合格，交付买方使用以前的设备保护由卖方负责。

卖方必须负责所提供货物通过金华市质量技术监督局的验收，并取得使用合格证书。
五、设备基本需求
1、总体要求   
1.1产品标准和规范

（1）中华人民共和国标准和国外标准

       由卖方提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（或修订后，最新版本的要求）

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588—2003）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060—93）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058—2009）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059—2009）

·中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002)

·中华人民共和国国家建设部：“电梯手册”(JJ49-87)

·中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（ZJQ00-SG-025-2006）

·中华人民共和国标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范  (GB50182-93)

·浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由买方认可的其它国家的其它权威标准。

（2）投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。

1.2制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，买方有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。

（2）买方监制和工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

1.3设备的防护、包装及运输

（1）设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供设备的具体防护措施供买方认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

（2）所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）对不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输人搬运途中异物进入。电动机、控制中心、排气装置和机组的控制器等均应加保护罩。
（4）随机的零部件、备品备件等散件应合理包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（5）设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于买方所有。

（6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。以中文为准。
（7）卖方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装调试、装潢的安全。

（8）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

1.4到货验收

1.4.1卖方应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，卖方应负责更换零件，并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由卖方自行承担。

1.4.2在建设单位工地的临时存放场地由买方负责协调落实，但买方不对卖方的所有材料设备负责，由卖方负责看管。
1.5、所需资料

       1.5.1  投标所需资料
1）产品样本及技术规格书

2）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

3）产品的供货范围及零部件清单；其中：零部件需明确型号及制造商、国别；
4）专用工具和备品备件清单

5）产品制造、安装、验收标准

6）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状

7）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍

8）2007年1月1日以来同类产品的生产、销售情况及同类工程的业绩表。（附证明材料备查）
9）产品的技术服务和售后服务的内容和措施

10）距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺。
11）优惠条件

a. 投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、指导安装、调试检验、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠。

b. 当优惠条件涉及“投标设备数量价格表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一。

12）投标人可以在投标文件中对招标设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求。

13）投标人认为需要提供的文件。

注：投标人应根据建筑工程资料和现场要求，按标准规定设计好电梯的轿厢和井道，若轿厢和井道尺寸设计受到限制，应给予说明并提出解决方案，由此引发的费用由投标人自行承担。

  2、提交的图纸资料

（1）所有对土建的要求符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、预埋沟地基和用于固定的一些细节等。

（2）与其他设备系统的连接示意图及工作范围（例如消防系统、电气设备等）。

（3）设备及装置的布置图、辅助线路图等。所有设备、装置的线路图都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。主要设备的电源负荷和通风降温要求。

     （4）卖方在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供适应变更后的土建图。

     （5）卖方须在完成合同范围的安装、调试验收完毕后，七天内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并提交竣工图。

     （6）在培训期间，卖方须免费提供中文培训材料给买方。

     （7）在正式交付运行前七天，卖方需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，手册应包括下列基本材料：

·所有设备规格和详细操作说明。

·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，卖方须提交各式报告给买方。

（9）提供资料时间

卖方须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为买方所认可，并应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。

六、电梯技术规格和要求

1、技术规格表

	电梯类型
	乘客电梯

	数量
	1台

	载重量
	800KG

	速度
	≥1.0 m/s

	提升高度
	实地勘察

	层/站/门
	4/4/4

	消防功能
	基站有消防返回开关，电梯控制柜内有消防接口与能与大楼消防系统有效连接

	开门方式及保护
	自动中分，光束≥100束光幕，长度≥1.5 m

	有/无机房
	有机房

	驱动主机及调速方式
	永磁同步无齿轮驱动主机、交流变频变压（VVVF）

	门机调速方式
	交流变频变压（VVVF）

	电脑控制系统
	主机32位（或双16位）CPU模块化控制系统

	操作方法
	无司机操作

	基站
	1层

	机房高度
	请投标人自行到现场测量尺寸以选择符合投标要求的梯型

	顶层高度
	

	井道尺寸
	

	轿厢尺寸
	

	开门尺寸
	

	召唤按钮
	不锈钢面板，不锈钢微动按钮（由卖方提供式样供买方选择）

	厅外显示
	每层厅外配点阵式数显或数码显示，带有方向显示（由卖方提供式样供买方选择）

	厅门
	发纹不锈钢（由卖方提供式样供买方选择）厚度≥1.2mm

	门套
	发纹不锈钢（由卖方提供式样供买方选择）厚度≥1.2mm

	地坎
	硬质铝合金

	轿
厢

装

修
	轿门
	发纹不锈钢，厚度≥1.2mm

	
	轿顶
	标准型轿顶，包括通风扇、照明、应急照明（由卖方提供式样供买方选择）

	
	地板
	耐磨塑胶地板（由投标人提供式样供买方选择）

	
	轿壁
	发纹不锈钢，厚度≥1.2mm

	
	轿厢操作盘
	不锈钢面板，不锈钢微动按钮，
（由投标人提供式样供买方选择）

	
	轿内显示
	点阵式数显或数码显示（由投标人提供式样供买方选择）

	噪音指标
	轿厢≤40dB、开关门≤40dB、机房≤60dB

	要求各投标人在投标文件中附电梯土建图


2、技术要求
2.1、工作情况

1．卖方提供的产品及服务须适应本标书中前述“总体要求”所有条款,并运转顺利、正常、可靠。

2．可靠性要求：

要求连续工作每天24小时，全年365天。

正常使用寿命期要求10万小时以上。

年故障率≤3次。如超过一次，整机保修期免费延长一年。（人为造成的故障除外）

3．在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。

     4. 卖方提供的电梯操作方法应符合：

这组控制管理系统应在最短的时间内在电梯现在位置的基础上选择回应电梯。为了提供高效服务，运行指挥应使电梯在任何条件下使轿厢召唤等待最少时间。假如主要电脑出错，每台电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能同时继续运行。

2.2、基本功能

    卖方提供的电梯应包括但不仅限于或更优于下列,当卖方推荐的其它合适的功能可能被接受。

    (1)非电源及安全回路故障时最近自动平层。

(2)超重警告(在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置)。

当电梯超重时,不允许关门起动,门必须打开,并同时发出声光警报,当超重现象消除时, 警报自动解除,电梯恢复正常运行。

    (3)不开门救护操作（安全停止）。

 若在某一层电梯厅门由于外力阻碍而不能打开，控制系统将自动地把电梯开到最近的楼层，开门并疏通乘客。

    (4)警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）。

      若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。

    (5)内部电话

a．轿厢、机房、安全中心应能通过内部电话互相联系，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和安全中心呼叫。机房与安全中心能分别呼叫该台电梯。

b．电话应装在安全中心和机房的设备上，隐藏的回话装置应装在轿厢内操纵盘上。

(6)随行电缆

         要求含有监控摄像所需的视频及电源随行电缆

    (7)轿厢照明设施

轿厢照明应选用高效节能灯具，并配备应急照明，当照明断电，紧急照明灯会自动打开。当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。

(8)轿厢通风设施，要求配低噪音通风机

    (9)自动调节开门时间

    (10)自动停止轿厢照明、通风装置

如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。通风装置应为低噪音。

    (11)自动再平层

无论电梯负载多少，都能在开门区域平层，精度在国家标准内。

(12)消防功能

    假如火险发生，电梯自动回到设定层。

    卖方须提供一个接收消控中心传来的迫降信号，并把电梯迫降到设定层后的状态反馈到消控中心。

    (13)满载不停

    (14)防捣乱功能

    (15)基站关机

    (16)控制柜故障显示

(17)有/无司机服务 

投标人需逐项明确承诺是否能够实现上述各项功能，明确内容将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的主要依据。

2.3、安全设备

卖方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

断相和错相保护

上、下终点开关和上、下极限开关

缓冲器

限速器

安全钳

紧急停止按钮

安全窗

层门安全设施

轿门安全设施

2.4、电梯制造

    投标人提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

2.5、电梯设备性能
投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。
