编号： TP2013026 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	中心机房电池更换

	采购内容
	中心机房30kva 8H UPS电池更换

	单位及数量
	192节

	主要功能及用途
	为图书馆中心机房提供不间断电源，并对电池及机房环境进行监测

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	铅酸蓄电池（30kva 8H UPS电池）
	节
	192
	推荐品牌：汤浅、德克、阳光

	02
	电池监控系统
	套
	1
	


注：除以上推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与品牌相当的产品参加

三、技术需求表

	名称
	技术参数
	验收条件
	备注

	铅酸蓄电池（30kva 8H UPS电池）
	▲1、应为原厂生产蓄电池（非OEM产品），并提供生产许可证、泰尔论证。

▲2、阀控式铅酸蓄电池12V---110AH

▲3、15分钟放电功率应不低于297W/Cell@·1.65V

▲4、单节蓄电池的重量必须大于或等于32KG
	中标供应商须免费多提供一节同型号同批次蓄电池，设备安装前用户将随意抽查一节蓄电池进行容量测试及破坏性实验。
	中标商负责旧电池回收

	电池监控系统
	▲1、采用嵌入式linux系统主机， 19英寸，机架式安装,可实时通过远程获取、查看6组电池的电压、温度等及UPS主机工作状态、故障信息。

▲2、系统能监控UPS电池操作间周边温度、湿度。

▲3、系统能监控UPS电池的总进线的三相电量等详细数据。

▲4、系统能监控机房精密空调的各类参数并能远程启动和管理；能与消防联动报警。
▲5、系统并能通过异地移动终端、手机实时查看机房的温湿度、三相电量仪、市电、UPS、电池组、精密空调、漏水等状态，当机房里发生异常能通过短信方式告知使用方。

6、根据图书馆的机房和UPS操作间的实际面积，提供上述相关的各类电池监控系统的配件如：连接电缆，连接电线，接线端子、柜子等。
	
	


四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 5  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 30  天内交货

地点：  浙江师范大学信息图文中心           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	5年原厂质保，故障4小时内上门，一年内巡检至少一次


五、投标人的资信要求表

	原厂商承诺（需专业技术服务支持）
	为保证货物的质量和服务，中标单位在签订正式合同时须提供投标品牌产品代理证书或厂家授权书


