
编号：  ZB2016103  
采购单位名称：浙江师范大学
	项目名称
	桃源食堂电梯（客货两用）采购

	采购内容
	客货梯

	单位及数量
	单位：台； 数量：1

	主要功能及用途
	用于桃三食堂原材料等物资的运送

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	有机房客货电梯
	台
	1
	


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	a1、自动平层

	
	
	a2、超重警告

	
	
	a3、不开门救护操作

	
	
	a4、警铃

	
	
	a5、内部电话

	
	
	a6、随行电缆

	
	
	a7、轿厢照明设施及应急照明

	
	
	a8、轿厢通风设施，要求配低噪音通风机

	
	
	a9、自动调节开门时间

	
	
	a10、自动停止轿厢照明、通风装置

	
	
	a11、消防功能

	
	
	a12、超载保护

	
	
	a13、防捣乱功能

	
	
	a14、基站关机

	
	
	a15、控制柜故障显示

	
	辅助功能
	a1、自动泊梯

	
	
	a2、锁梯开关

	
	
	a3、抱闸异常检测功能

	
	
	a4、速度异常检测功能

	
	
	a5、驱动设备过热保护

	
	
	a6、电网异常检测功能

	
	
	a7、接触器异常检测功能

	
	
	a8、关门力矩保护

	
	
	a9、轿厢开、关门保护

	
	
	a10、轿厢关门延时保护

	
	
	a11、静音模式

	性能及技术指标
	主要技术指标
	▲b1、载重量：1350KG

	
	
	b2、速度：1.0 m/s

	
	
	b3、层/站/门：3/3/3

	
	
	b4、消防功能：基站有消防返回开关，电梯控制柜内有消防接口能与大楼消防系统有效连接

	
	
	▲b5、开门方式及保护：自动旁开，光束≥128束光幕，长度≥1.5 m

	
	
	▲b6、有机房

	
	
	▲b7、驱动主机及调速方式：永磁同步无齿轮驱动主机、交流变频变压（VVVF）

	
	
	▲b8、门机调速方式：交流变频变压（VVVF）

	
	
	▲b9、电脑控制系统：主机32位（或双16位）CPU模块化控制系统

	
	
	▲b10、操作方法：无司机操作

	
	次要指标
	c1、召唤按钮：不锈钢面板，不锈钢微动按钮；

	
	
	c2、厅外显示：每层厅外配点阵式数显或数码显示，带有方向显示；

	
	
	c3、厅门：层层不锈钢，厚度≥1.2mm

	
	
	c4、轿门：不锈钢，厚度≥1.2mm

	
	
	c5、轿顶：标准型轿顶，包括通风扇、照明、应急照明

	
	
	c6、轿壁：不锈钢，厚度≥1.2mm

	
	
	c7、轿内显示：点阵式数显或数码显示

	
	
	c8、地板：防滑花纹钢板

	
	
	c9、小门套：不锈钢，厚度≥1.2mm

	
	
	c10、大门套：不锈钢，厚度≥1.2mm  900mm*2100mm 斜角60mm

	
	
	c11、地坎：硬质铝合金

	
	
	c12、噪音指标：轿厢≤45dB、开关门≤50dB、机房≤65dB

	质量标准
	1、中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588—2003）

2、中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060—93）

3、中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058—2009）

4、中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059—2009）

5、中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002)

6、中华人民共和国国家建设部：“电梯手册”(JJ49-87)

7、中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（ZJQ00-SG-025-2006）

8、中华人民共和国标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范  (GB50182-93)

9、浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

10、电力供应部门的供电规章条例
	d1

	验收条件及标准
	1、运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求；

2、在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可；

3、所有合同中规定的货物和材料都已提交；

4、设备在交由物主使用之前已通过质量管理部门的验收，并得到使用合格证书；

5、整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受；
	...

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测、

根据《工程施工质量验收规范》电梯质量及安装合格标准验收，并通过当地技术监督局验收合格。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 壹 年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后   90  天内交货

地点：           浙江师范大学桃源食堂               

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、在浙江省内须设有安装维修服务网点，并具有安装维修资质，以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后1小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。如遇突发情况，必须在0.5小时内派人到达现场处理。维修点需提供足够的备件以适应招标人维修要求。投标文件必须提供维修服务网点的有效营业执照和安装维修资质。

2、投标人须对合同中规定的整套电梯提供至少交付使用后12个月的质保期及免费维修和保养，招标人接受并使用之日算起。

3、在质保期内的工作应包括对所有电梯每15天1次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4、质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。
5、在缺陷保修结束时，必须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得招标人的同意。

6、每次故障修复后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因、解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

7、投标人须有能力在浙江省提供长期技术服务。

8、培训保障：1）投标人须对招标人的技术操作人员进行培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

2）投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。


