一、项目要求

	项目名称
	实验实训楼电梯（客货两用）采购项目

	采购内容
	电梯设备采购并安装

	单位及数量
	1台

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、电梯技术规格和要求
	电梯类型
	客、货两用无机房（无障碍）电梯

	数量
	1台

	载重量
	2000KG

	速度
	≥1.5 m/s

	提升高度
	18.6 m

	层/站/门
	6/6/6

	消防功能
	基站有消防返回开关，电梯控制柜内有消防接口与能与大楼消防系统有效连接、有五方通话功能

	开门方式及保护
	自动单侧开门，光束≥100束光幕，长度≥1.5 m

	有/无机房
	无机房

	驱动主机及调速方式
	永磁同步无齿轮驱动主机、交流变频变压（VVVF）

	门机调速方式
	交流变频变压（VVVF）

	电脑控制系统
	主机32位（或双16位）CPU模块化控制系统

	操作方法
	无司机操作

	基站
	1层

	井道尺寸
	2860*3110

	轿厢尺寸
	请投标人自行选择符合要求的尺寸

	开门尺寸                       
	

	召唤按钮
	不锈钢面板，不锈钢微动按钮（由卖方提供式样供买方选择）

	厅外显示
	每层厅外配点阵式数显或数码显示，带有方向显示（由卖方提供式样供买方选择）

	厅门
	发纹不锈钢（由卖方提供式样供买方选择）厚度≥1.2mm

	门套
	发纹不锈钢（由卖方提供式样供买方选择）厚度≥1.2mm

	地坎
	硬质铝合金

	轿
厢

装

修
	轿门
	发纹不锈钢，厚度≥1.2mm

	
	轿顶
	标准型轿顶，包括通风扇、照明、应急照明（由卖方提供式样供买方选择）

	
	地板
	耐磨塑胶地板（由投标人提供式样供买方选择）

	
	轿壁
	发纹不锈钢，厚度≥1.2mm

	
	轿厢操作盘
	不锈钢面板，不锈钢微动按钮，
（由投标人提供式样供买方选择）

	
	轿内显示
	点阵式数显或数码显示（由投标人提供式样供买方选择）

	噪音指标
	轿厢≤45dB、开关门≤50dB、

	要求各投标人在投标文件中附电梯土建图


	功能要求
	(1)自动平层(2)超重警告(3)不开门救护操作(4)警铃(5)内部电话(6)随行电缆(7)轿厢照明设施(8)轿厢通风设施，要求配低噪音通风机 (9)自动调节开门时间(10)自动停止轿厢照明、通风装置(11)消防功能(12)满载不停(13)防捣乱功能(14)基站关机(15)控制柜故障显示(16)有/无司机服务 

	质量标准
	·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588—2003）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060—93）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058—2009）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059—2009）

·中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002)

·中华人民共和国国家建设部：“电梯手册”(JJ49-87)

·中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（ZJQ00-SG-025-2006）

·中华人民共和国标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范  (GB50182-93)

·浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

·电力供应部门的供电规章条例



	验收条件及标准
	验收合格条件

A．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

D．设备在交由物主使用之前已通过质量管理部门的验收，并得到使用合格证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

	验收方法及方案
	（《工程施工质量验收规范》）电梯质量及安装合格标准。并通过当地技术监督局验收合格。


三、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：2年　；

（2）履约金及质保金：

 合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金。

	付款条件
	▲付款方法和条件：
（1）合同签订、买方向卖方支付合同总价30%的预付款，卖方开始排产。
（2）发货前25天，买方向卖方支付合同总价50%的设备安装款。
（3）在设备安装和调试完成、并经技术监督部门检测合格后，买方向卖方支付合同总价20%的设备安装款。

（4）合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在质保期2年满后无息退还。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后100日历天内完成生产并安装。

地点：  　浙江师范大学实验实训楼　


四、招标要求
1、指定候选品牌：（上海三菱、日立、天津奥的斯、东芝）
2、本次招标将从资格审查、认可、设计、制造、供货、运输、安装、调试、试运行、电梯装潢、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标人进行全方位的综合考核。

3、这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

4、整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中。在交货时应附上原产地国家的产地证明文件。
5、投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。        

6、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，买方概不负责。

7、制造商须持有全国工业产品（或特种设备）生产许可证，安装、维保单位须持有该行业国家规定必备的资质资格。

8、所投品牌的产品制造商必须在金华设有售后维护点。

五、 工作范围
1、本次招标的电梯为交钥匙工程，卖方需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试试运行、有关行业专管部门验收、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

1.1提供的设备

   提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

按买方和设计需要完成设备的具体设计；土建的具体设计（方案可行且保证结构安全，设计图纸需由具备资质的设计单位确认），包括涉及的机房、井道、楼层门洞、线路等所需的设计及改造，土建需预留、预埋的部件及尺寸，轿厢平面图等。

提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

按买方认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

卖方负责设备运输至买方装置地点所有环节的运输。

1.2设备安装、调试和验收

卖方需按买方的要求和认可负责设备安装和调试及试运行，本次电梯安装为大包，交钥匙工程（直至质量技术监督部门安全质量验收合格并获得验收证书，包括验收后未正式启用之前的现场管理和服务工作）。若卖方将设备安装委托他方作业，须提供安装单位的资质证明、文件及施工经历资料，经买方审查认可后方可进行施工。

1.2.1、制造、安装及协调

(1)卖方进行预埋工作及时提供预埋件并复核土建井道及预埋尺寸。

(2)安装期间，由买方提供堆放场所、电源（接至总配电柜，由卖方自行接至电梯井道）、水源（利用现场原有），但其余安装所需设备及条件均由卖方负责，（此项投标人必须在投标文件中承诺）。

(3)卖方须提供设备生产和安装计划，并须由买方认可。

(4)安装计划及进度由卖方和买方共同协商后安排，确保按招标人要求的日期验收通过并移交招标人。

(5)设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

(6)在墙壁、梁、地板或其它结构的所有沟槽和通道，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交买方认可。

(7)安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从买方和监理单位的管理及检查，卖方须派有5年以上工作经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。买方保留有变更人员的权力。如因卖方原因在安装期间出现安全事故，应由卖方承担由此而引起的全部损失。

(8)设备安装单位须经取得有关部门认可资质，卖方有责任提供相关的认可文件及证书。

(9)卖方负责安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。保证设备在起吊、运输过程中的安全。

(10)在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到买方的认可。

(11)如因中标人原因在安装期间出现安全事故，应由中标人承担由此而引起的全部损失。

1.2.2、测试和试运行

(1)卖方应派有5年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)卖方须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给买方。

(3)部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

(4)设备试运行应在有权部门及买方人员的监督下进行。

1.2.3、验收

(1)产品保护

工程完成后，卖方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏卖方将有责任修理或赔偿损失。

中标人交付电梯时必须对电梯轿厢进行妥善保护，要求：四周轿壁覆盖细木工板，轿顶和地坪做适当保护。该费用包含在投标总价中（请投标人在报价时综合考虑）。

(2)验收合格条件

A．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

D．设备在交由物主使用之前已通过质量管理部门的验收，并得到使用证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

1.2.4、售后服务

(1)卖方须对合同中规定的整套电梯提供至少24个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、招标人接收并正式使用之日算起。

(2)在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

(3)质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。  

(4)在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的同意。

(5)修好后，卖方需报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

1.2.5、备件供应

卖方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。  

1.2.6、检验和维修设备及工具

(1)须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

(2)所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

1.2.7、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，买方概不负责。

1.2.8、商标与铭牌

卖方提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

设备安装验收合格，交付买方使用以前的设备保护由卖方负责。

卖方必须负责所提供货物通过金华市质量技术监督局的验收，并取得使用合格证书。
