编号： ZB2015058 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	消控主机联网

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	1、网上消控集成管理系统
1)、将各个消控点报警信息集成到监控中心，实现消控的集中控制，并可实现与监控的一体化；

2)、报警时可集成地图、平面图，让相关人员可以第一时间调度相关信息；

3)、可实现人员的精简。
2、消巡通（消控设备巡查信息管理系统）
根据《中华人民共和国消防法》、《高等学校消防安全管理规定》法律法规要求，严格规范对校园消防设施的日常检查和管理，及时掌控消防设施的状况，确保设施的完好。对日常的检查做到台账资料详细。现需对学院内的所有消防设施通过计算机互联网技术、移动通信技术和二维码识别技术等实现学校消防安全工作数字化、规范化、标准化的高效管理，达到对学校消防基础信息和实时信息的全面掌控，实施对消防设施管理和消防巡查检查工作的全过程监控，全面提高我校消防安全管理水平和学校消防安全保障能力。

管理平台应体现落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制精神，实现对各层各级管理部门、岗位的多层次、多结点监督管理。

管理平台应涵盖单位消防基础档案、日常消防检查巡查信息、消防设备设施信息、维修保养记录、安全隐患排查、宣传教育培训等消防管理全方位工作。

管理平台应结构合理、工作可靠、处理速度快捷、扩充性强、设置灵活、使用方便、界面设计美观大方，具有多重查询、模糊查询等多种查询方式。

管理平台由服务端软件（包括数据库管理、卫星地图和建筑平面图管理、终端数据交互、现场媒体管理、报表服务管理等服务端处理功能及提供现场巡查数据实时显示、历史巡查数据查询、基础数据录入查询、巡查点位及巡查计划设置查询、消防设备设施的录入管理和查询、安全隐患提示报警、日常工作记录查询、系统参数和用户配置管理、与终端设备间的信息交互、台帐生成打印等客户端电脑管理操作功能）、终端巡查软件（GPS定位信息、二维码扫描识别、拍照录象录音、数据实时上传、巡查点信息下载、巡查结果录入上传等）两类相互配合的软件及服务器、管理用电脑（支持平板电脑）、终端智能设备（支持智能手机、平板电脑）等硬件组成。
3、校巡通巡查取证监管系统

利用GPS定位技术的安防巡查调度系统，通过对保安队员的实时监控和实时定位以及对保安人员的绩效考核，实现对保安人员的精细化管理，指挥人员通过对现场情况的实时了解和监控，完成可视化应急调度，调度方式灵活多变，为在校学生和教职员工等群体参与提供更为畅通的报警、预警渠道、推动突发事件时与师生的联动，增加大众参与积极性，促使校园群体习惯于在隐患事件初进行即时报警和预警公告，使得安全问题在全员的监督下得以保障。
概要:该平台要求方便对校园巡逻队员的日常管理、及时掌握巡逻队员的分布位置和到位率、及时反映现场情况并实现快速调度、能够对巡逻保安进行行为分析。

保安人员巡逻记录:保安人员巡查记录包括：实时巡查（实时位置分布）和巡查记录回查。实时巡查可以第一时间了解到保安人员的巡查情况；巡查记录回查可用于回查所有巡查历史记录。

现场情况及时反映:当保安人员在巡逻过程中发现校园内违规物品等情况时，用手持终端对违规物品进行拍照，并上传到校巡通中。可以让决策者在“第一时间”了解到“第一现场的状况”，并快速做出处理方法。

实现快速调度:校巡通将文字信息“第一时间通知保安人员”，让保安人员能快速的赶往事发地，处理并解决问题。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	网上消控集成管理软件
	套
	1

	2
	消巡通（消控设备巡查信息管理系统）服务端软件
	套
	1

	3
	消控设备及相关综合巡查信息终端巡查软件
	套
	1

	4
	校巡通巡查取证监管系统
	套
	1

	5
	采集器
	台
	15

	6
	海湾接口卡
	台
	3

	7
	校巡通巡查终端
	台
	10

	8
	服务器
	台
	1

	9
	监控电脑
	台
	2

	10
	消巡通巡查智能终端
	台
	2

	11
	二维码不干胶标签纸、混合基碳带
	批
	1

	12
	工程集成安装及调试
	套
	1

	13
	线材
	批
	1


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	技术

参数
	验收条件标准
	备注

	1
	网上消控集成管理软件
	能将消控报警主机集成到可视化地图、校园网和手机中，报警自动提醒，可以节约值守人力成本；可以统计设备好坏信息，可以统计误报警率；可以与维保单位集成；另外还可以集成到“消巡通”平台，同时了解各种消防设施、水系统的运行情况。
▲1、采集消控主机，监测到消控主机的火警监管事件、联动事件、故障事件、历史记录；
  2、设备采用消巡通的设备，无须重复输入；
 ▲3、要求采用WEB方式进行消控集成，WEB方式能集成到消巡通中的地图中。
 ▲4、并发处理信号数在100路以上，消控信号延时在0.5秒以内；
  5、信号处理率100%；
 ▲6、事发地点卫星地图误差10米之内，平面图误差在房间、走廊级；
  7、事发直接责任人及间接责任人电话自动通知延迟为1秒以内。
	系统验收合格的条件必须至少满足以下要求：安装完成，经一段时间的运行正常后，性能满足采购文件的要求
	

	2
	消巡通（消控设备巡查信息管理系统）服务端软件
	消控设备及相关综合巡查信息管理子系统设置基础信息、巡查记录、巡查管理、设施管理、防火检查、设施维护、安全隐患、教育培训、系统管理九大板块组成。各板块具体要求如下：

1、 基础信息

本板块反映单位消防方面的整体情况，包含基本情况、组织机构、职责制度、应急预案、重点部位、特种岗位及人员、建筑物信息、消防设施拥有情况、消控主机分布结构、报警点位、室内外水系统管网系统、维保单位及合同、检测报告、会议记录、审查审批记录、火情火灾情况等消防工作基础档案。提供各种基础档案原始资料的扫描导入和图片、视频等形式的录入及显示查看。

2、 巡查记录

本板块反映单位对消防给水设施巡查情况。显示当日、当月及历史查询单位巡查点巡查情况，显示当日、当月及历史查询巡查中发现的问题汇总情况，显示当日、当月及历史查询单位、部门及检查人、区域巡查计划任务完成情况。

3、 巡查管理

本板块主要实现对巡查点属性参数设定、巡查点设置及巡查点范围确定、巡查点消防设施绑定和巡查计划编制、巡查任务分配等，以列表和图形方式显示已建立巡查点信息、巡查计划及落实完成情况。另外还需要提供巡查点二维码的生成及巡查点票签的预览和打印。

4、 ▲设施管理

本板块主要实现对消防设施的管理（特别是给水设施的管理），设有消防设施属性设定、消防设施批量和个别录（导）入导出、查询和分类统计，以及对有效期到期设施器材提醒预警、消防设施属性状态批量、个别更新（与设施维修、更换自动同步信息）。列表显示各类消防设施的相关属性，图形显示各类消防设施分布状况。

5、 ▲防火检查

    本板块反映单位防火检查情况。提供防火检查计划设置及计划执行情况，显示当月及历史查询单位防火检查记录，显示当月及历史查询检查中发现的问题汇总情况，以及处置、整改情况，显示当月及历史查询单位、部门检查计划任务完成情况。

6、 设施维护

    按《GB25201-2010建筑消防设施的维护管理》要求反映消控室值班记录、系统一般巡查、单项检查、联动检查情况以及维护保养记录、报告和设施维修、更换信息。

7、 ▲安全隐患

    本板块反映当前存在隐患情况，提供历史隐患查询和处理情况。另外留有火灾自动报警系统故障信息接入接口，待建立火灾报警集成系统后能将火灾自动报警系统故障信息自动集成记录显示。

8、 教育培训

    本板块反映单位疏散演练、宣传教育、安全培训计划设置和查询，疏散演练、宣传教育、安全培训方案、记录和查询。各活动的现场照片、宣传品、视频等资料的录入和查看。

9、 系统管理

本板块实现对系统参数的配置，主要有管理员设置（包括权限配置），多校区设置及校区、建筑物、楼层平面图的设置、单位、部门的设置、重点区域、部位和单位的设置。
	同上

	

	3
	消控设备及相关综合巡查信息终端巡查软件
	设置常规巡查、计划巡查、防火检查（阶段检查）、图片上传、视频上传、定位信息、更新数据七个板块组成。各板块具体要求如下：

1、常规巡查

    本板块提供二维码扫描识别功能，通过二维码扫描确定巡查点位、地理位置信息，调取该点位所属设施设备和场地信息、巡查项目内容，引导巡查人员完成巡查项目。必要时可拍照、录像、录音取证，并实时上传服务平台。

2、计划巡查

 本板块根据平台设定计划显示当天巡查人应巡查的巡查点列表及巡查状态，引导巡查人按计划完成规定巡查点的巡查任务。

▲3、防火检查

    本板块为部门或学校对本部门或学校防火自查或检查情况进行记录。    

▲4、图片上传

    本板块直接提供图像拍照或已有图像上传提交功能，并可与巡查点选择关联，对上传图像应可录入标题和事件描述等，还可在图像中加入录音信息。

▲5、视频上传

    本板块直接提供视频录像或已有视频上传提交功能，并可与巡查点选择关联，对上传视频应可录入标题和事件描述等。

▲6、定位信息

    由终端巡查设备GPS功能提供显示当前GPS地理信息。

▲7、更新数据

    本板块提供终端巡查设备巡查点位及巡查计划、巡查参数等数据与平台数据的同步，以保证数据的快速响应及减少数据流量、满足离线脱机工作需要。
	同上

	

	4
	校巡通巡查取证监管系统
	对巡逻保安进行行为分析

A.停留点统计

统计出当天巡逻保安人员在某个位置停留一定时间的总次数。

B.巡查强度

统计处每个、每组、整个校园内的保安在规定区域内的巡逻长度及巡逻时间，并以形象直观的方式予以表现。

C.GPS丢失时间统计

统计出保安人员在巡查过程中由于进入楼内或者其他原因导致GPS丢失的时间，超过一段时间后，保安人员的手持终端将收到相关提醒。

D.固定巡查点设定

在地图上设置有向的巡逻固定点，并指派一个保安在这些固定点进行巡逻。到达指定区域后，对保安人员的手持终端进行相应提醒。

E.巡逻密度统计

统计出当前巡逻保安在学校内的巡逻密度情况。校保卫处可按照当前校区内的巡逻密度的分布情况重新制定校区内的巡逻计划，以达到“巡逻无死角，安全更到位”的目的。

界面采用网页技术，在普通PC上可以同时显示2万个跟踪点以上；地图采用离线卫星地图，可支持校园网，矢量图偏移不超过10米。

▲A.巡逻记录技术指标 

跟踪间隔可以达到秒级；100用户最新位置实时显示不超过5秒；同屏显示不少于100名巡逻保安的活动信息；不同队员的活动轨迹表示明显。

B.现场情况及时反映技术指标

上传的照片可以超过300K字节；同时上传并发数不少于200个；上传照片要求边拍边传，先拍先发；上传速度平均能达到10秒内上传1张100K大小的照片；上传照片保证原始清晰度；GPS有效情况下要求照片内嵌GPS信息和服务器时间。

C.快速调度技术指标

校巡通可随时通过发送文字信息实现一对一、一对多的调度指令下发，调度指令不采用运营商的收费短信；对所有的历史调度信息、图片信息进行记录，能进行全属性的检索；终端收到调度指令时间在2秒以内。

▲D、行为分析技术指标 

保安停留点统计误差不超过5秒，超时报警误差不超过30秒；固定点、固定线、固定区域超范围误差不超过5秒，统计时间不超过5秒；自动生成保安巡逻密度图，巡逻密度图支持卫星地图无级缩放；支持生成1个月的巡逻密度图，10个队员1个月的数据生成巡逻密度图时间不超过200秒。
	同上

	

	5
	校巡通巡查终端
	GPS智能终端，用于保安巡逻时携带，可进行拍照上传、视频上传、本地图片上传 、GPS定位、不同队员的登录及对讲。
外观样式：直板        操作系统：android4.2
主屏尺寸：4.5英寸    WIFI：支持WIFI功能
前置摄像头：200万     主屏分辨率：1280×720像素
触摸屏：电容式触摸屏  卡槽：支持双卡双待

后置摄像头：800万，带闪关灯
防水：2米水深，可维持半小时
电池容量：锂电，4200毫安
手电筒功能：有
GPS：内置GPS，支持A-GPS
对讲功能：标配全U段

400-470mhz(UHF)对讲空旷环境下距离5-10KM
	同上

	

	6
	采集器
	电源：交流电源输入。
运行指示灯：第一个绿灯表示主机连接状态，第二个绿灯网络连接状态，红灯表示处于报警状态，橙灯为电源指示灯
电话接口：MODEM接口。
网络接口：RJ45接口。
用户串口：供接入各类火灾自动报警主机，其中COM1为RS232接口， COM2为RS485或RS422接口（出厂时根据所接火灾报警控制器的接口类型来设置）。
处理器：ARM。
扩展性：可使用WIFI、GPRS连网方式。
	同上

	

	7
	海湾接口卡
	海湾自动报警系统控制器的配板卡，采用标准RS232 接口和RS422 接口，RS232 接口的通讯距离＜15m；RS422接口的通讯距离＜1200m。
	同上

	

	8
	服务器 
	产品类型：机架式            产品结构：2U              
CPU类型 Intel 至强E5-2600  

三级缓存：4MB
CPU型号：Xeon E5-2609    CPU核心：八核           
CPU频率：2.4GHz       内存类型：DDR3
内存容量 16GB       RAID模式：RAID 0，1
硬盘接口类型：支持热插拔SAS
网络控制器：集成双端口千兆网卡   
电源类型：热插拔电源
硬盘：2T
	同上

	

	9
	监控电脑
	双核，4G内存，500G硬盘，独立显卡，有声卡，21.5寸液晶显示器，千M网卡
	同上

	

	10
	巡查智能终端
	主屏尺寸：≥5.5英寸

后置摄像头：≥800万，带闪光灯

操作系统：Andriod4及以上

WIFI：支持WIFI功能

触摸屏：电容式接触屏

主屏分辨率：≥1920*1080像素

GPS：内置GPS，支持A-GPS
	同上

	

	11
	二维码不干胶标签纸、混合基碳带
	不干胶标签纸：定制，附带彩色学校logo

混合基碳带：理光B110A混合基碳带110mm*300m条码机专用碳带
	同上

	

	12
	工程集成安装及调试
	工程量
	投标方需在指定日期进行现场勘察计算。
	
	

	
	
	网线铺设
	包含材料及穿线，做标记等。
	
	

	
	
	水晶头
	安普水晶头，具体安照施工需要提供
	
	

	
	
	电源线
	具体安照施工需要提供
	
	

	
	
	蓝天crt软件
	用于蓝天3100的协议集成
	
	

	
	
	特灵crt软件
	用于ISL8300的协议集成
	
	

	
	
	平面图测绘制作费
	实地勘测，且通过我们美观性审核(含消防自动报警系统楼宇楼层平面图)
	
	

	
	
	消控点位录入
	手报、消报、烟感、温感等
	
	

	13
	线材
	安普室内超五类网线
	一批
	同上

	

	
	
	电源线
	一批
	
	


注：

1、采购文件中有“▲”标注及有说明的参数指标及条款（如有特别说明的除外），不准有负偏离情况，否则作无效标处理。

2、其他未有“▲”标注及特别说明的参数允许有负偏离情况，但如果严重与采购文件相偏离的，不能满足采购人使用需求的，经评标小组审核确认后有权拒绝该投标。

3、投标人须负责本项目的整体安装、调试、系统集成直至验收合格。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 三年（质保期满之后再提供2年免费升级）
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 30  天内交货

地点：    浙江师范大学   

	培训保障
	中标单位需要对使用人员提供免费的技术培训，直到可以熟练地操作使用设备。

	备品备件及耗材等要求
	后续相关设备及配件的采购价不得高于中标价


