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采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	2018-2019消防监控设备维修保养

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	保证现有消防设施系统正常使用，及时排除设备故障，保障设备自动报警及控制系统、自动喷淋系统、室内消防栓系统、消防事故广播、消防对讲电话等各个系统消防联动控制正常。


二、技术需求表
	一
	维保
范围
	科技楼*、新田径场*、经管大楼、人文大楼、外语北楼*、数信大楼、音乐学院*、桂苑食堂、大学生活动中心、杏园食堂、图文信息中心*、行政中心*、精业楼16-17幢*、专家楼、物化所、邵逸夫图书馆、8幢、14幢教学楼、体育综合馆、工学院实验实训楼*等20个消控室
注：带*号有泵房

	二
	维保主要内容
	1
	自动喷淋灭火系统：喷淋水泵、稳压泵、压力开关、气压罐、湿式报警阀、水流指示器、联动接口及启动模块、水源控制阀、放水试验阀、
管道、阀门、组件、喷头、控制系统

	
	
	2
	室内消火栓系统：消防水泵、稳压泵、压力开关、联动接口及启动模块
管道、阀门、组件、消火栓箱、控制系统

	
	
	3
	火灾自动报警及控制系统：集中报警主机、联动控制主机、楼层显示器、电源及风机切换、消防广播切换、烟、温感探测器、手动及消防按钮、联动接口及启动模块

	
	
	4
	消防供电配电：试验主、配电切换功能、核对储油设施储油量

	
	
	5
	消防供水：核对水池水箱储水量、稳（增）压泵

	
	
	6
	消防广播系统：消防事故广播主机、功放、联动接口及启动模块

	
	
	7
	消防对讲电话系统：消防对讲电话主机、插口

	
	
	8
	消防控制室：消防报警设备

	
	
	9
	气体灭火系统

	
	
	10
	防排烟系统：风机、排烟阀、排烟窗、风口、防火阀、门开关设备、
送排风机、控制系统

	
	
	11
	防火卷帘系统：卷门机、控制箱、传动轴、支架板、导轨、帘面（板）、按钮盒、尾板、罩板（包箱）、电动防火阀

	
	
	12
	疏散指示、安全出口、应急照明灯

	
	
	13
	消防电梯按钮迫降和联动控制

	
	
	14
	稳压泵

	

三
	

维保要求
	1
	操作人员必须取得中级技能等级以上建（构）筑物消防员职业资格证书；按照国家标准、行业标准规定的工艺、流程开展检测、维修、保养，保证经维修、保养的建筑消防设施的质量符合国家标准、行业标准；更换的配件的质量须符合国家消防设施规范要求；对服务情况作出客观、真实、完整记录，按消防技术服务项目建立消防技术服务档案。

	
	
	2
	每月定期进行全面检测维护及试验，并按照要求及时出具维护报告
在接到故障通知2个小时内必须赶到现场并及时修复；
对建筑消防设施、灭火器进行维修、保养后，应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维修保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置、灭火器上予以公示；
每周必须确保至少2个工作日以上有技术人员到学校值勤，对校属各消控室进行巡检排查，并接受甲方考勤。

	
	
	3
	消控维护费用包括维保期内所需的一切材料、配件、安装、调试、服务等费用（不含因爆炸、火灾、人为破坏等造成的损失）。一次性更换的材料和配件单件费用超出市价500元以上的、气体灭火系统所需材料费用另行结算。

	
	
	4
	配合参与学校组织的各类消防演练。

	四
	维保期限
	两年，自合同签订之日起计算。

	五
	验收条件以及标准
	以年度为单位，由消防检测单位出具检测报告，学校组织专家进行验收。


三、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：两年，合同签订之日起计算
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	通过年度消防检测及甲方验收认可后，每年度结算一次。

	交货时间及地点
	时间：合同签订后即时为学校提供维护服务
地点：全校


四、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	1、 因使用年限较长，存在有的消控系统比较老旧，消控点位与图纸不符等现象，投标单位需现场勘查。参加谈判既默认为认同实际情况，因此产生的后果由投标方自行承担。成交供应商需根据学校在使用过程中发现的报警点位问题来更正报警点位图纸。
2、 甲方有权在维保第一年度结束后对乙方的维保服务进行考核，若考核不合格甲方有权终止合同。





