实验室烟雾感应报警系统项目需求

采购单位名称（盖章）： 浙江师范大学               
一、项目要求

	项目名称
	实验室烟雾感应报警系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	能自动捕捉火灾监测区内烟雾或热气，并联动其他设备的输出接点等。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


2、 服务要求
1.在我校7、8、10、11、12、14幢实验室安装烟雾感应报警系统，包括烟雾感应器、温度感应器各614个，分散在上述各幢教学楼（详细分布情况附后），要求参与投标方必须到我校实地察看，以便报价更准确。

2.每幢楼之间铺设线路及墙体打孔、开槽等，需对墙面、路面有损坏的地方进行恢复，所有费用由投标方自行承担。

3.3台火灾报警控制器分别安装在8幢1楼、11幢1楼、14幢1楼消控室，其中7、8幢的报警信号接入8幢1楼消控室；10幢、11幢、12幢的报警信号接入11幢1楼消控室；14幢报警信号接入14幢1楼消控室。

4. 协助保卫处将新装的3台火灾报警控制器和11幢原有的火灾报警控制器的报警信号接入学校消控联网系统。

5.本项目所需各种线材、阻燃管等材料采用包干制，报价计入总报价。探测器点位增减5%以内，只增减探测器等设备费用，材料费用不再增减。
6. 供应商负责项目的整体安装，安装要求按照国家的有关标准和规定执行。交付时需提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件，并提供工程开工报审表、施工组织设计（方案）报审表、工程完成情况一览表、工程材料/构配件/设备报审表、系统及软件使用手册、系统试运行记录、工程竣工图纸及探测设备点位表、工程竣工报验单等。
3、 设备清单
	序号
	设备名
	单位
	数量

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	套
	614

	2
	点型光电感温火灾探测器
	套
	614

	3
	电子编码器
	只
	1

	4
	手动火灾报警按钮
	只
	46

	5
	火灾报警控制器（联动型）
	台
	3

	6
	38AH/12V蓄电池
	节
	6

	7
	1.5㎡ZR-BVR双胶线
	圈
	144

	8
	2.5㎡ZR-BVR双胶线
	圈
	32

	9
	消防接线箱
	只
	6

	10
	接线端子(多点)
	付
	3

	11
	阻燃线管
	米
	2200

	12
	阻燃线盒
	个
	920

	13
	金刚开孔
	批
	189

	14
	点位图制作
	份
	3

	15
	工程集成安装
	批
	1


四、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法
	备注

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	对不同材质燃烧后的白烟或黑烟均可响应
	▲工作电压DC19-28V
工作温度-10～+50℃
相对湿度≤95﹪（40±2℃）

监视电流≤300UA(24V)
报警电流≤800 UA(24V)
确认灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）

保护面积：60-80㎡
线制：二总线，无极性
	符合国家质量技术监督部门相关生产标准
	按合同要求验收
	现场测试，符合合同要求
	

	2
	点型光电感温火灾探测器
	采用玻璃封装温敏电阻，温度响应速度快
	▲工作电压DC19-28V

工作温度-10～+50℃
监视电流≤300 UA(24V)
报警电流≤800 UA(24V)
确认灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）

保护面积：20-30㎡

线制：二总线，无极性
	同上
	同上
	同上
	

	3
	电子编码器
	
	与感烟探测器、感温探测器配套使用
	
	
	
	

	4
	手动火灾报警按钮带插孔
	二总线，无极限，功率低，最远传输距离1500m
	▲工作电压DC19-28V

相对湿度≤95﹪（40±2℃）
工作温度-10～+50℃
监视电流≤300 UA(24V)

报警电流≤800 UA(24V)

确认灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）

线制：二总线，无极性
	同上
	同上
	同上
	

	5
	火灾报警控制器（联动型）
	同上
	供电主电：AC220V +10﹪ -15﹪ 50HZ

▲巡视周期：≤3秒

工作温度-10～+50℃
相对湿度≤95﹪（40±2℃）

▲壁挂式，3回路，600点地址报警点和联动点，带打印功能
▲带打印机，打印报警数据

主机对外输出3A

历史信息保存数量2000条

7寸真彩液晶屏
执行标准：GB4717-2005《火灾报警控制器》GB16806-2006《消防联动控制系统》
	同上
	同上
	同上
	

	6
	38AH/12V蓄电池
	
	主机提供备用电源
	同上
	同上
	同上
	

	7
	1.5㎡ZR-BVR双胶线
	
	消防专用阻燃级电线
	同上
	同上
	同上
	

	8
	2.5㎡ZR-BVR双胶线
	
	消防专用阻燃级电线
	同上
	同上
	同上
	

	9
	消防接线箱
	
	20*30消防阻燃箱
	同上
	同上
	同上
	

	10
	接线端子
	
	辅材
	同上
	同上
	同上
	

	11
	阻燃线管
	
	具体数量各自估算，实现包干形式
	同上
	同上
	同上
	

	12
	阻燃线盒
	
	具体数量各自估算，实现包干形式
	同上
	同上
	同上
	

	13
	金刚开孔
	
	具体数量各自估算，实现包干形式
	同上
	同上
	同上
	

	14
	点位图制作
	
	根据回路，属性，点位，房间情况进行编制
	同上
	同上
	同上
	

	15
	工程集成安装
	
	负责整体安装调试。数量分布见附件，设三个消控室，相邻建筑消控设备进行主机集成。
	同上
	同上
	同上
	


五、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3   年；

（2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	售后服务应保证每季度进行一次维护检修。

	完工时间
	时间： （合同签订后30 天内）      完工。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


五、投标人的资信要求表

	政策性加分条件
	符合自主创新、节能环保等国家政策要求

	质量管理、企业信用要求
	应具备消防设计施工二级资质以上（提供消防设计施工二级资质复印件）

	能力或业绩要求
	应附业绩表：具备两家以上高校消防施工业绩（附合同复印件）

	原厂商承诺（需专业技术服务支持）
	主要设备材料的原厂商对本项目的支持与承诺要求

	售后服务保障或维修响应时间
	设备报修后，应在4-8小时内响应，并到现场。


