第二章     招标需求

一、项目要求

	项目名称
	数理学院大楼消防主机及配套终端

	采购内容
	数理学院大楼消防主机及配套终端

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	能自动捕捉火灾监测区内烟雾或热气，及时发出声、光报警信号，并联动其他设备的输出接点，能够控制联动灭火系统、消防给水、事故广播、事故照明、火灾区域隔离等。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	产品品名
	单位
	数量
	技术参数及要求
	备注

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	套
	650
	智能型、内置单片机
	含底座

	2
	点型光电感温火灾探测器
	套
	20
	智能型、内置单片机
	含底座

	3
	电子编码器
	只
	1
	
	

	4
	手动火灾报警按钮带插孔
	只
	80
	开关型、内置芯片
	

	5
	总线隔离器
	只
	30
	自动恢复型、用于保护隔离信号二总线
	

	6
	多线模块
	只
	10
	单动作输入、输出
	

	7
	输入/输出模块
	只
	80
	单动作输入、输出
	

	8
	消火栓按钮
	只
	80
	保护等级应为IP65
	

	9
	火灾报警控制器（联动型）
	台
	1
	设置六个回路，1250点以上，柜式主机
	按需配置

	10
	24AH/12V蓄电池
	节
	2
	
	

	11
	广播主机
	台
	1
	带功放250W/USB插口
	

	12
	吸顶音箱
	只
	100
	3W
	

	13
	吸顶音箱开孔
	只
	40
	
	

	14
	总线制消防电话主机
	台
	1
	总线制
	

	15
	总线制消防固定式电话分机
	只
	15
	总线制
	

	16
	1.5㎡ZR-BVR双胶线
	圈
	
	按实行需要
	

	17
	2.5㎡ZR-BVR双胶线
	圈
	
	按实行需要
	

	18
	消防图纸
	套
	5
	
	

	19
	阻燃线管
	米
	
	按实行需要
	

	20
	阻燃线盒
	个
	
	按实行需要
	

	
	CRT系统
	套
	1
	
	

	21
	广播模块
	只
	12
	
	

	22
	火灾显示盘
	套
	12
	
	

	23
	声光报警器
	只
	80
	
	

	24
	输入模块
	只
	40
	
	

	25
	气体系统
	
	
	
	按需配置

	26
	原线路、设备拆除费
	批
	1
	
	

	27
	吊顶拆开、恢复
	㎡
	
	
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	对不同材质燃烧后的白烟或黑烟均可响应
	1、▲工作电压DC19-28V；
2、工作温度-10～+50℃；
3、相对湿度≤95﹪（40±2℃）；
4、监视电流≤300UA(24V)；
5、报警电流≤800UA(24V)；
6、确认灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）；
7、保护面积：60-80㎡

8、线制：二总线，无极性。
	符合国家质量技术监督部门相关生产标准
	按合同要求验收
	现场测试，符合合同要求

	2
	点型光电感温火灾探测器
	温度响应速度快
	1、▲工作电压DC19-28V；
2、工作温度-10～+50℃；
3、监视电流≤300UA(24V)；
4、报警电流≤800UA(24V)；
5、确认灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）；
6、保护面积：20-30㎡；
7、线制：二总线，无极性。
	同上
	同上
	同上

	3
	电子编码器
	
	与感烟探测器、感温探测器配套使用
	
	
	

	4
	手动火灾报警按钮带插孔
	四总线，无极限，功率低，最远传输距离1500m
	1、▲工作电压DC19-28V；
2、相对湿度≤95﹪（40±2℃）；
3、工作温度-10～+50℃；
4、监视电流≤300UA(24V)；
5、报警电流≤800UA(24V)；
6、确认灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）；
7、线制：四总线，无极性。
	同上
	同上
	同上

	5
	火灾报警控制器（联动型）
	同上
	1、供电主电：AC220V+10﹪-15﹪50HZ；
2、▲巡视周期：≤30秒；
3、工作温度-10～+50℃；
4、相对湿度≤95﹪（40±2℃）；
5、▲立柜式，6回路，1250点以上地址报警点和联动点，带打印功能；
6、▲带打印机，打印报警数据

主机对外输出3A；
7、历史信息保存数量2000条；
8、7寸真彩液晶屏；
9、执行标准：GB4717-2005《火灾报警控制器》GB16806-2006《消防联动控制系统》。
	同上
	同上
	同上

	6
	38AH/12V蓄电池
	
	主机提供备用电源
	同上
	同上
	同上

	7
	1.5㎡ZR-BVR双胶线
	采用GB标准
	消防专用阻燃级电线
	同上
	同上
	同上

	8
	2.5㎡ZR-BVR双胶线
	采用GB标准
	消防专用阻燃级电线
	同上
	同上
	同上

	9
	阻燃线管
	
	具体数量各自估算，实现包干形式
	同上
	同上
	同上

	10
	阻燃线盒
	
	具体数量各自估算，实现包干形式
	同上
	同上
	同上

	11
	金刚开孔
	
	具体数量各自估算，实现包干形式
	同上
	同上
	同上

	12
	编码图表制作
	
	根据回路，属性，点位，房间情况进行编制
	同上
	同上
	同上

	13
	工程集成安装
	
	负责整体安装调试。
	同上
	同上
	同上


四、商务要求表

	质保期、履约保证金、质保金
	（1）质保期： 二  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。



	完工时间
	时间： （合同签订后 60 天内） 完工



	售后技术服务要求
	售后服务应保证每月度进行一次维护检修，设备报修后，应在2-3小时内响应，并到现场。


五、投标人的资信要求表

	政策性加分条件
	

	质量管理、企业信用要求
	消防工程设计与施工二级及以上资质

	能力或业绩要求
	需要提供在金华地区的业绩表

	原厂商承诺（需专业技术服务支持）
	主要设备材料的原厂商对本项目的支持与承诺要求

	售后服务保障或维修响应时间
	接到报修通知后，在4-8小时内维保人员到达现场


六、采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明和理由
	1、原有的消防系统安装时间较长，线路的型号规格偏低，并且多次装修等原因，造成线路老化、瘫痪，此次改造将原先有损伤的线路进行更换、重新铺设。

2、增加消防广播功能。具有应急疏散指挥和背景音乐播放功能，全馆按功能要求进行区域划分，对每个区域进行不同的任务分配。

3、新增非消防用电、照明用电、空调用电强制切断功能，以保证火灾事故中阻隔线路火灾，阻断过火源的目的。

4、新增消防电话功能，全场进行消防电话布线，在确认火警后能快速报警。

5、提供按规范要求的消防图纸一套，并标注出线路走向和设备点位。

6、施工过程中破坏吊顶及其他基础设施，在施工过后应按原样恢复，恢复的费用由投标方自理。

7、投标方投标前需现场实地勘察。

8、因此工程为综合改造工程，在施工中应及时和其他项目施工方沟通协调。


