编号： ZB2014026 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	浙江师范大学节能监管平台及电监测系统建设

	采购内容
	节能监管平台软件、硬件及电监测系统

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	实现对整个校区所规划建筑物能耗的分类、分项、分户实时监测分析。实现对各学院、各部门（单位）及重点实验室的独立能耗计量、能耗考核、能耗审计及公示。实现对24个变电所实现总量分项监测，本校111栋建筑全部纳入监测范围（教学办公楼宇53栋、学生宿舍58栋）。实现7栋教学楼分层分项监测。实现816户分户计量。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	型号和规格
	单位
	数量
	备注

	1
	应用服务器
	详见具体要求
	台
	2
	

	2
	数据库服务器
	详见具体要求
	台
	2
	

	3
	接口服务器
	详见具体要求
	台
	2
	

	4
	操作系统软件
	详见具体要求
	批
	1
	

	5
	数据库软件
	详见具体要求
	批
	1
	

	6
	交换机
	详见具体要求
	台
	1
	

	7
	高清投影仪
	详见具体要求
	台
	1
	

	8
	液晶显示屏
	详见具体要求
	台
	4
	


	9
	操作站电脑
	详见具体要求
	台
	3
	

	10
	手持终端
	详见具体要求
	台
	3
	

	11
	音响系统
	详见具体要求
	套
	1
	

	12
	节能监控系统软件
	详见具体要求
	套
	1
	

	13
	GIS 2.5D地图
	详见具体要求
	套
	1
	

	14
	接口开发能力
	详见具体要求
	项
	1
	

	15
	三相四线制多功能电表(嵌入式)
	详见具体要求
	台
	11
	

	16
	三相四线制多功能电表
	详见具体要求
	台
	28
	

	17
	三相四线制单功能电表(嵌入式)
	详见具体要求
	台
	214
	

	18
	三相四线制单功能电表
	详见具体要求
	台
	450
	

	19
	直接式电表
	详见具体要求
	台
	536
	

	20
	单相表
	详见具体要求
	台
	280
	

	21
	数据采集器
	详见具体要求
	台
	51
	

	22
	采集器安装箱
	详见具体要求
	台
	50
	

	23
	16位电表柜
	详见具体要求
	台
	4
	

	24
	12位电表柜
	详见具体要求
	台
	3
	

	25
	6位电表柜
	详见具体要求
	台
	53
	

	26
	3位电表柜
	详见具体要求
	台
	43
	

	27
	1位电表柜
	详见具体要求
	台
	551
	

	28
	空调节能控制系统
	详见具体要求
	套
	40
	

	29
	电流互感器1500/5
	详见具体要求
	个
	24
	

	30
	电流互感器800/5
	详见具体要求
	个
	9
	

	31
	电流互感器600/5
	详见具体要求
	个
	42
	

	32
	电流互感器500/5
	详见具体要求
	个
	3
	

	33
	电流互感器400/5
	详见具体要求
	个
	123
	

	34
	电流互感器300/5
	详见具体要求
	个
	219
	

	35
	电流互感器250/5
	详见具体要求
	个
	54
	

	36
	电流互感器200/5
	详见具体要求
	个
	216
	

	37
	电流互感器150/5
	详见具体要求
	个
	15
	

	38
	电流互感器100/5
	详见具体要求
	个
	258
	

	39
	控制电缆YJV-4*16
	详见具体要求
	m
	800
	

	40
	控制电缆YJV-4*6
	详见具体要求
	m
	2050
	

	41
	控制电缆YJV-4*4
	详见具体要求
	m
	300
	

	42
	控制电缆RVV-4*1
	详见具体要求
	m
	300
	

	43
	控制线缆KVV4*2.5
	详见具体要求
	m
	1000
	

	44
	控制线缆BVR2.5
	详见具体要求
	m
	400
	

	45
	控制线缆BVR6
	详见具体要求
	m
	600
	

	46
	网线 超五类双绞线
	详见具体要求
	m
	1150
	

	47
	Rs485通讯线
	详见具体要求
	m
	2000
	

	48
	短距离无线模块
	详见具体要求
	个
	32
	

	49
	辅助材料
	详见具体要求
	项
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	具体规格、参数要求

	1
	应用服务器
	1.选用服务器与标准服务器槽位相兼容；
2.服务器支持全系列处理器Intel 5500或者5600系列处3.理器，要求配置2颗Intel Xeon E5630处理器；
4.内存：12个内存插槽  4Gx4 DDR3 RDIMM内存；
5.网卡：标配2个千兆位网卡，支持TOE，最多支持8个1Gb以太网端口，支持Brodcom，Intel和Emulex 10Gb以太网扩展卡，支持FCoE网卡；
6.硬件支持 RAID0，1, 5和256Mcache；
7.硬盘：2块 146G 10Krpm 2.5英寸热插拔SAS硬盘；
8.扩展性：支持2个扩展卡，要求配置1块双口CIOv卡、支持SAS扩展子卡；
9.系统管理：集成系统管理处理器，具备服务器的关键部件CPU、内存、硬盘等在发生故障前能够提前报警的能力；

10.支持操作系统:
Microsoft windows 2008 Server ，Red Hat Linux；SUSE Linux；Novell NetWare。

	2
	数据库服务器
	1.选用服务器与标准服务器槽位相兼容；
2.服务器支持全系列处理器Intel 5500或者5600系列处理器，要求配置2颗Intel Xeon E5660处理器；
3.内存：12个内存插槽  4Gx4 DDR3 RDIMM内存；
4.网卡：标配2个千兆位网卡，支持TOE，最多支持8个1Gb以太网端口，支持Brodcom，Intel和Emulex 10Gb以太网扩展卡，支持FCoE网卡；
5.硬件支持 RAID0，1, 5和256Mcache；
6.硬盘：2块 500G 10Krpm 2.5英寸热插拔SAS硬盘；
7.扩展性：支持2个扩展卡，要求配置1块双口CIOv卡、支持SAS扩展子卡；
8.系统管理：集成系统管理处理器，具备服务器的关键部件CPU、内存、硬盘等在发生故障前能够提前报警的能力；
9.支持操作系统:
Microsoft windows 2008 Server；Red Hat Linux；SUSE Linux；Novell NetWare。

	3
	接口服务器
	1.选用服务器与标准服务器槽位相兼容；
2.服务器支持全系列处理器Intel 5500或者5600系列处理器，要求配置2颗Intel Xeon E5640处理器；
3.内存：12个内存插槽  4Gx4 DDR3 RDIMM内存；
4.网卡：标配2个千兆位网卡，支持TOE，最多支持8个1Gb以太网端口，支持Brodcom，Intel和Emulex 10Gb以太网扩展卡，支持FCoE网卡；
6.硬件支持 RAID0，1, 5和256Mcache；
7.硬盘：1TG SATAII NS 3.5"热插拔；
8.扩展性：支持2个扩展卡，要求配置1块双口CIOv卡、支持SAS扩展子卡；
9.系统管理：集成系统管理处理器，具备服务器的关键部件CPU、内存、硬盘等在发生故障前能够提前报警的能力；
10.支持操作系统:
Microsoft windows 2008 Server；Red Hat Linux；SUSE Linux；Novell NetWare。

	4-5
	操作系统与数据库
	1.由投标人提供与节能监管平台软件相匹配的应用服务和数据库服务操作系统；本次报价中包括应用服务和数据库服务操作系统报价，要求列出报价清单、操作系统版本、数量等具体参数；数据库要求投标人自行选择，要求为正版；
2.操作系统必须是正版原装产品，各项技术参数要求符合投标的节能监管平台软件的配置要求；

3.数据库必须是正版原装产品，各项技术参数要求符合投标的节能监管平台软件的配置要求。

	6
	交换机
	1.全线速的二层千兆交换；

2.符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab/z和IEEE802.3x标准；
3.16个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口，1个Console端；
4.4个1000Base-SX/LX SFP光口。

	7
	高清投影仪
	1.投影技术：3LCD系统；

2.亮度：不小于5000明流，亮度均匀值85%，对比度2000：1；
3.标准分辨率：支持1024×768dpi以上；
4.灯泡:功率275W以上，寿命正常模式：3000小时以上；
变焦比：1.6倍，投影比：1.42-2.27:1；
5.屏幕比例：4:3/16:9，梯形矫正最大±30°；

6.电脑兼容性：最大显示分辨率：1920×1200，面板显示分辨率：1024×768。

	8
	液晶显示屏
	1.屏幕尺寸
42英寸；

2.屏幕比例
 16:9；

3.高清
1080p；

4.最高支持分辨率
 1920*1080；

5.背光灯
 LED发光二极管。

	9
	操作电脑
	1.硬盘不小于1T，内存不小于4G，22寸液晶显示器；

2.CPU：AMD 速龙II X4 630(盒)； 

3.主板： 技嘉 GA-MA770T-UD3P(rev. 1.0)主板；

4.显卡： 蓝宝石 HD5750 512MB DDR5 海外版； 

5.内存： 金泰克 4GB DDR3 1333(游戏版)； 

6.硬盘： 希捷 1TGB (串口/散)； 

7.显示器： 22寸液晶显示器； 

8.光驱： 明基 DW240S；  

9.机箱： 航嘉暗夜H507； 

10.电源：航嘉 多核DH6；  

11.鼠标： 罗技键鼠套装；

12.要求符合以上配置要求或超越以上要求。

	10
	手持终端
	1.操作系统：iOS 8.0或安卓4.4以上；

2.处理器：Apple A7及以上 ；

3.存储容量：32GB以上；
4.WiFi功能：支持802.11a/b/g/n无线协议；

5.蓝牙功能：支持，蓝牙4.0模块；

6.支持4G网络。

	11
	音响系统
	1.音箱系统：5.1声道以上；

2.额定功率：200W以上；

3.扬声器单元：10英寸+2x3.5英寸+2x直径25mm；

4.调节方式：遥控；

5.有源无源：有源；

6.音箱材质：木质；

7.音频接口：双组立体声输入接口。

8.配套3个及以上有线会议话筒，2个及以上无线话筒。

	12
	节能监管系统软件
	软件功能
▲投标人提供的系统软件需满足在主流浏览器（至少支持IE、firefox、苹果IOS操作系统下的safari等，360，google等）上进行完整操作及应用，并需支持在手机端和平板电脑端进行完整应用操作，至少支持ISO系统和安卓系统。

投标人提供的系统软件至少应具有以下功能，并对各项功能通过现场演示，现场演示环节投标人须将应用案例进行逐一远程登录演示。

能耗数据采集子系统
系统平台能耗数据采集功能：要求能实现与大量能耗采集器的并行通讯，完成能耗数据的接收、预处理和存储功能。实现对建筑能耗采集设备的远程集中管理、配置和状态监控。
能耗在线监测子系统
实现校园能耗分类、用电分项、分户在线监测查询、统计功能；
分类能耗（水、电、油、气）可实现按用能系统（如校园供水系统、配电系统）统计、查询；
校园建筑能耗可实现分类能耗（水、电、油、气）监测、查询和统计，建筑用电实现分项监测、查询和统计；分类分项标准符合《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术标准》的相关要求；
部门用能可实现对分部门用能情况的实时监测、统计与分析；
可实现按用能系统、用能建筑、用能项属性、分组实时值、分组历史值等查询要求，实现自定义查询项，实现建筑用能监测的灵活查询、统计与分析；
在线监测、查询与统计至少应包含分类用能总量、同类建筑用能、详细用能动态数据分析展示等功能。界面采用直观的图形化界面（柱状图、饼图、仪表盘等呈现方式）来分析展示能耗数据；并可将查询数据以PDF、WORD、EXCEL等格式导出。

能效公示子系统
要求系统可以通过Web方式向公众公示校园能耗情况，包括分类建筑能耗、分户能耗的各项能效排名公示；
公示方式采用数据列表、趋势图、饼图、柱状图等，界面直观，公示方式支持用户按需配置，校方可根据公示内容如建筑总能耗、单位面积能耗、单位总能耗、人均用能，根据建筑属性和学院属性进行分类公示，数据周期可以根据需要配置；
主要公示内容如下：1）同类建筑总能耗排名公示；2）同类建筑单位面积能耗排名公示；3）同类建筑分项用能统计数据公示；4）同类建筑分时用能统计公示；5）同类建筑人均用能排名公示；6）同类建筑人均年度用能公示；7）根据组织机构进行分户用能公示排名。
能耗专题分析子系统
要求系统具有能耗专题分析子系统提供专题的能耗分析功能，为学校进一步开展节能诊断和分析提供辅助手段。主要的专题分析包括：各类建筑能效综合分析、工作时间与非工作时间（如待机能耗）等学校能效“瓶茎”分析，并可支持简单脚本配置，对专项分析功能通过脚本配置进行扩展。

3D地图（GIS2.5D）能耗监测子系统
要求系统具备地图的智能融合功能，能实现与浙江师范大学校园地图能耗查询；
在3D地图基础上提供建筑、用能点导航（如水表、电表等）、能耗定位监测，建筑基本信息、总能耗、分类能耗、分项能耗的分析展示功能。

通过浏览器远程管理地图服务及地图基本控制功能，可以进行逐级放大/缩小、逐层显示、拖拽、标注、框选等操作。

系统报警子系统
系统提供能耗数据采集器、各计量点等设备故障报警功能；
系统提供用能监测报警（如能耗异常追踪），并可提供多途径报警方式；
提供设备报警、能耗报警报告自动生成、能耗报警记录查询等功能。
能源审计专家辅助子系统
《高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法》的相关要求，系统提供能源审计专家辅助子系统；
系统实现能耗监测数据、建筑基本信息数据与能源审计系统的数据共享，根据系统数据生成浙江师范大学能源审计辅助专项报告； 
辅助能源审计模块提供人工能源审计资料录入、能耗数据辅助计算和能源审计报告辅助生成、报告导出等功能，报告导出格式可以PDF、WORD等方式可选。
系统管理与维护子系统
管理权限可根据管理需要实现灵活配置，建立多级的权限区域，为不同的用户或用户组分配权限，获取系统操作日志和维护日志管理；
运行维护系统可实现区域、建筑、能耗统计单元、能耗表计等能耗模型的维护管理，可以根据区域、用能类别、用能项等。

分体式空调群控子系统

实时监测与控制：提供建筑模式、楼层模式等两种不同的视图查看建筑下的房间，更方便、快捷的查看和控制房间的各个分体式空调的运行状态和参数，支持单个和批量控制分体式空调，并提供运行状态等参数的历史数据查询；
控制策略：系统提供按照用户预先定义好的条件，自动控制相关空调的开/关、设定温度等参数的功能，来达到节能的目的，最终实现分体式空调的智能化管理。该模块主要包括策略管理与策略组态二个部份。策略管理：设置策略条件及符合策略条件情况时的控制动作，支持策略条件的分组等功能。策略组态：将预先创建好的策略与相关的空调进行关联的操作。
针对楼群、楼、楼层、房间等，通过集中控制可以对所属空调的开关状态、设定温度、节能命令、遥控开关等进行批量远程操作。
能耗管理：提供了监测与分析分体式空调的能耗使用情况的功能，并对其进行汇总统计，支持能耗数据的历史查询和对比分析。
日志管理：记录用户的重要系统操作，特别是控制相关的操作，可追溯设备的控制路径。
报警管理：记录空调异常情况(如：通讯故障、空调故障)，便于用户对异常空调设备进行追踪与定位，使得用户及时、准确的发现异常设备并及时对异常设备进行处理。支持按报警类型、报警时间搜索报警记录，并提供报警处理记录功能。
系统管理：系统管理模块具备空调控制策略后台管理功能，包括区域管理、建筑管理、房间管理、设备管理、机构管理等。

其它必须满足的功能
校园环境监测功能。可图形化显示校园温度、湿度、风速等数据信息；

用能系统能流图。为直观展示浙江师范大学用能现状，系统要求提供校园供电、供水系统等能流图动画模拟页面，实时反映校园用能系统现状，实现实时监测与展示。

	13
	GIS 2.5D地图

	1.提供浙江师范大学的GIS2.5D地图数据，按照校区实际地物信息建立所有建筑和各种地物模型，具有良好的视觉效果；

2.具备基本的地图移动、缩放、缩略图（鹰眼）、全屏功能，移动、缩放响应速度快，无延时，图层切换不卡，效果平滑。坐标系统采用国际标准WGS84坐标系，地图精度均符合国家1:500、1:1000、1:5000、1:1万、1:5万的制图精度要求；

3.提供对三维空间中任意建筑物、poi信息点的位置信息、依据对象的属性信息进行查询等；

4.地图基于B/S架构（能在浏览器中运行），支持多种浏览器访问（至少支持IE、firefox、苹果IOS操作系统下的safari）。地图在浏览器下运行时无需下载任何插件；

5.可进行B/S架构下的二次开发，基于JavaScript调用。允许二次开发的应用程序将显示层（HTML DIV）覆盖在地图之上；

6.具备JavaScript API接口，API调用方式简单，API说明文档内容详细，并提供开发示例。提供的API应包含控制定位、缩放、全屏开关、显示图片和文字标注、可点击标注或热区、弹出自定义信息框（能对一块范围绘制轮廓边框）。
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	接口开发能力
	▲1. 与校内现有学生公寓用电智能管理系统完美对接，实现在软件中完整显示公寓用电数据及分析数据；

▲2. 与水平衡系统完美对接，实现在软件中完整显示用水数据以及用水分析数据；

▲3. 一卡通系统对接，系统通过开发第三方数据接入接口实现数据对接；

▲4. 为保证本项目顺利与省平台对接满足国家验收条件，投标人须承诺在中标后15日提交数据接口软件，负责与浙江省国家机关办公建筑和大型公共建筑平台实现数据对接，投标方联络省平台相关技术人员配合测试；投标人需在提交接口软件后3日内通过校方组织的现场测试，测试内容为现场采集电表数据上传至省平台。
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	三相四线制多功能电能表（嵌入式）
	推荐品牌：常工电子、浙江八达、北电、安科瑞

▲1.电压、电流规格：3*220/380V,3*1.5(6)A；
▲2.多功能电能表的精确度等级:有功不低于0.5S级,无功不低于2.0级；
▲3.LCD显示、全电参数测量（U、I、P、Q、PF、F、S）；四象限电能计量；RS485通讯接口、modbus-RTU协议或DT/L645规约； 

4.具有数据远传功能，停电后电量自动存储、通讯线断不影响计量，数据不丢失；
5.为方便现场管理，应具有循显、按键显示现场状态、按键显示全部数据三种显示模式；
6.额定频率：50HZ；
7.功率消耗：电压线路≤2W和10VA，电流线路≤0.6VA；
8.工作电压范围：70%Uｎ～120%Uｎ；
9.工作温度：－30℃～＋50℃；
10.极限工作温度：－40℃～＋60℃；
11.相对湿度：≤85％。
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	三相四线制多功能电能表
	推荐品牌：常工电子、浙江八达、北电、安科瑞

▲1.电压、电流规格：3*220/380V,3*1.5(6)A；

▲2.多功能电能表的精确度等级:有功不低于0.5S级,无功不低于2.0级；

3.应具有有功功率、无功功率、功率因数、各相（线）电压、各相电流、相角、频率以及最大需量等参数的测量和计量正反向有、无功功能，正向无功存储显示为Ⅰ+Ⅳ象限叠加，反向无功存储显示为Ⅱ+Ⅲ象限叠加；
▲4.具有数据远传功能，具有双路软、硬件完全独立的RS485通讯接口，符合《多功能电能表通信规约》DT/L645-1997和DT/L645-2007中的有关规定，停电后电量自动存储、通讯线断不影响计量，数据不丢失；
5.为方便现场管理，应具有循显、按键显示现场状态、按键显示全部数据三种显示模式； 

6.额定频率：50HZ；
7.功率消耗：电压线路≤2W和10VA，电流线路≤0.6VA；
8.工作电压范围：70%Uｎ～120%Uｎ；
9.工作温度：－30℃～＋50℃；
10.极限工作温度：－40℃～＋60℃；
11.相对湿度：≤85％。
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	三相四线制单功能电能表（嵌入式）
	推荐品牌：常工电子、浙江八达、北电、安科瑞

▲1.电压、电流规格：3*220/380V,3*1.5(6)A；
▲2.有功计量精度不低于1.0级；
▲3.LCD显示、电量监测（P）；四象限电能计量； RS485通讯接口、modbus-RTU协议或DT/L645规约； 

4.具有数据远传功能，停电后电量自动存储、通讯线断不影响计量，数据不丢失；
5.为方便现场管理，应具有循显、按键显示现场状态、按键显示全部数据三种显示模式；
6.额定频率：50HZ；
7.功率消耗：电压线路≤2W和10VA，电流线路≤0.6VA；
8.工作电压范围：70%Uｎ～120%Uｎ；
9.工作温度：－30℃～＋50℃；
10.极限工作温度：－40℃～＋60℃；
11.相对湿度：≤85％。
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	三相四线制单功能电能表
	推荐品牌：常工电子、浙江八达、北电、安科瑞

▲1.电压、电流规格：3*220/380V,3*1.5(6)A；3*10(40)A ，3*15(60)A 3*20(80)A 3*30(100)A；
▲2.有功计量精度不低于1.0级；
3.能正确计量正相电量，停电后电量自动存储、通讯线断不影响计量，数据不丢失；
▲4.具有RS485、红外通信方式。通信物理层必须独立，一个通信信道的损坏不得影响另一信道的运行，RS485通信要满足DL/T 645-1997要求，红外接口的电气和机械性能应满足DL/T 645中的相关要求；
5.额定频率：50HZ；
6.功率消耗：电压线路≤2W和10VA，电流线路≤0.6VA；
7.工作电压范围：70%Uｎ～120%Uｎ；
8.工作温度：－30℃～＋50℃；
9.极限工作温度：－40℃～＋60℃；
10.相对湿度：≤85％。
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	单相式电能表
	推荐品牌：常工电子、浙江八达、北电、安科瑞

▲1.电压、电流规格： 220V，  10(40)A、15(60)A ；
▲2.单相电能表有功计量精度不低于2.0级；
▲3.具有RS485接口，远红外通讯方式，硬件完全独立，RS485通信要满足DL/T 645-1997要求，红外接口的电气和机械性能应满足DL/T 645中的相关要求；
4.额定频率：50HZ；
5.功率消耗：电压线路≤2W和10VA，电流线路≤0.6VA；
6.工作电压范围：70%Uｎ~120%Uｎ；
7.工作温度：－30℃～＋50℃；
8.极限工作温度：－40℃～＋60℃；
9.相对湿度：≤85％；
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	数据采集器（网关）
	▲1. 数据采集器必须满足《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》、《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》对数据采集器的要求，满足用户提出的其它功能要求。采集器须通过采购方的数据采集功能测试，投标时投标人须提供采集器样机和说明书，并按评标委员会的要求现场进行电表等设备的集成验证测试，现场检测用电表由招标单位提供（检验要求见附件一：硬件现场检验和测试表）；
2.数据采集器必须支持多种类型的计量装置或设备进行数据采集，支持符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》、《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》要求的电能表（含单相电能表、三相电能表、多功能电能表）、水表；流量计（气）、流量计（油）等；
3.支持Mod-bus通讯协议，且必须同时支持DL/T 645-1997、CJ/T 188-2004、 GB/T 19582-2008标准的通信协议；
4.支持不少于对192个数据采集点进行数据采集；
5.具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置；
6.不小于1GB工业级CF卡作为专用存储空间，支持3个月以上的能耗数据存储；
7.支持断点续传，保持数据完整性；
8.远传数据包必须进行AES加密处理；
▲9.必须支持向至少5个数据中心（服务器）并发数据；
▲10.具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件，可查询和配置数据采集器和现场各类计量表计，并可生成配置文件；
▲11.数据采集器至少包含7个接口,其中至少具备6个可独立配置采集接口(采集接口应为RS485接口)，至少具备1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护；
▲12.数据采集和传输数据格式要求：符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则》、《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》的要求；
▲13.数据采集器电磁兼容性测试必须通过权威部门进行的专业检测，并出具检测报告；
▲14.安装空间所限采集器尺寸应不大于240 mm（长）* 180mm（宽）*50mm（高）；
15.数据采集器的工作温度为：-20℃～+65℃工业级的工作温度，工作湿度为5～90%RH（无结露）；
16.低功耗的嵌入式系统，其功率小于等于10W；
17.数据采集器应得到大型公共建筑能耗监测系统成功应用，投标方现场应出具合同正本和相关证明材料。
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	电表计量箱、柜
	1.电表箱（柜）的设计、制造、测试和安装必须遵循国家现行有相关标准和规范（GB7251）执行，防护等级标准应达到室内IP40；

2.电表箱（柜）外壳钢板要求采用宝钢生产的冷轧钢板。钢板厚度明挂表箱1.2mm，电表柜1.5mm，箱门钢板厚度为2mm；

3.投标人应保证采用先进的技术，优质器材和元器件，严格装配工艺，为招标人提供质量上乘，外表美观并完全符合招标人规定的质量、规格、性能要求的产品；

4.电表箱（柜）外壳材料、柜内主要元器件除招标文件要求外，其它未注明的元器附件和电线、铜排、端子等材料选材需以合资或国家大型企业的知名产品为主。（需注明产地、品牌、生产厂商）；

5.电表箱（柜）内配线截面和电表容量相符、配线颜色按照国家规范与标准；箱内一次配线采用铜排连接，铜排需搪锡加热缩管。铜排的载流量需符合热稳定和动稳定的要求。箱内配线要安全、整齐、美观，并符合国家规范；

6.表箱（柜）应留有足够散热通风孔；表箱和表柜应有预防小动物措施；

7.直接表应按最大电流配置电线和接线端子；柜内布线应采用线槽； 
8.电表柜（箱）内二只三相电能表相距的最小距离应大于80mm，单相电能表相距的最小距离应为30mm，电能表与屏边最小距离应大于40mm；

9.表柜报价包括底座费用，以及表箱（柜）成套费用；配电箱（柜）必须提供组价清单；
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	空调节能控制系统
	1.温度识别与控制，确保空调工作在设定温度范围；

2.LED高清显示，温度、电量一目了然；

3.对空调的控制采用软开关，不能强行通断电；

4.内置高速无线通讯，与服务器数据稳定交互，远程受控；

5.外带红外通讯，红外控制空调运行状态，拒绝暴力通断电；

6.内置电能计量模块，根据分体空调用电指纹了解空调工状态，并进行控制；

7.多方式控制包括温度控制，时段控制，可定制课程表式控制；

8.事件记录管理，包括使用记录、充值记录等；

9.所报单价应包含空调控制器、通信线缆、配线、配管等的综合全费用单价。
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	电流互感器
	▲1.精度等级不低于0.2级；
2.符合国标；
3.具体电流变比根据现场工作电流调整。
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	电力配线
	1.电气线路均采用国标铜芯电力电缆、电线； 

2.电线须套入线管内，明装部分采用槽板，并且布置规范；
3.桥架规格300*100*s1.2，桥架必须采用热镀锌材料，线管采用JDG；
4.所有布线必须有地线确保安全运行。
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	网线
	▲1.按国家标准超五类线；

2.裸铜线径为0.51mm（线规为24AWG）；

3.绝缘线径为0.92mm；

4.UTP电缆直径为5mm。

	47
	Rs485通讯线
	采用RVSP2*1.0带屏蔽双绞线。
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	短距离无线模块
	1.最大功率≤0.5W；
2.接收灵敏度≤-110dBm （1%收包错误率）
3.最大传输距离≤2000M （因建筑遮挡，实际应用时建议传输距离≤250米）；
4.射频数据传输速率：38400bit/s；
5.串口波特率：57600bit/s/或9600bit/s；
6.工作温度：-40℃～80℃。
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	辅助材料
	1.辅助材料是指：投标方根据现场踏勘出具图纸及施工方案，认为完成本项目集成，需要增加的除主要设备材料表外的线缆、套管、槽板、接头、端子等辅助材料；
2.本项目为交钥匙工程，为完成项目集成，如果投标方认为需要增加其它材料的，请在辅助材料中列明，项目决算时不予调整费用（设计变更除外）；

3.填写辅助材料报价表，在辅助材料报价表中列出材料清单，需注明材料名称、数量、规格型号、采用品牌等参数。


特别说明：

1. 工程集成安装按国家水电工程安装标准执行；

▲2. 所投标的计量表具须具有国家有关机构出具的产品检测报告和制造计量器具许可证（提供检测报告和制造许可证，复印件加盖公章）；

▲3. 投标人需要现场演示平台软件系统及硬件产品展示，并做必要的讲解（15-20分钟）。现场提供的投标货物样品（采集器、电表、电流互感器、电表计量柜等），属于投标文件的组成部分。中标人的样品将封存，作为交货验收的依据。未中标的投标人的样品将在中标结果确定后3个工作日内退还。
4.除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与品牌相当的产品参加

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	1.质保期： 整体项目质保贰年及以上，电计量表具质保伍年及以上；软件叁年及以上（终身免费升级）；质保期从通过住建部或省级竣工验收之日算起；
2.履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，经招标人组织验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	合同签订后15日内支付合同价20%预付款；所有设备及线路安装完成，经初步验收合格后支付合同价20%进度款；系统集成、软件安装调试后经2个月运行稳定后支付合同价10%进度款；整个项目经上级主管部门正式验收合格后支付合同价10%进度款；项目经审计结束后，支付至审定价95%；余5%质保款，质保期满无质量问题后结清余款（不计息）。

	费用说明
	1. 施工费用是指：投标方根据现场踏勘出具图纸及施工方案，认为为完成本项目集成所需的设备安装、土建、调试费用；

2. 如投标方案中使用到本需求表中没有提到的产品（设备）以及辅材，需由投标人自行提供,费用在投标报价中综合考虑，中标后不再计取，并满足学校整体功能需求及质量要求；

3. 对技术复杂的货物，招标人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，所有检测费用由投标人承担；

4. 中标人须协助学校完成住建部关于节约型校园建筑建筑节能监管平台建设有关的验收，并保证验收通过，验收所需费用由中标人承当，投标人的投标报价中应综合考虑,中标后不再计取。
5. 施工过程中，若预计项目审计价超过成交价款的110％， 投标人需及时书面通知招标人相关原因和依据，双方确认追加合同预算价款或者更改设计、方案和调整施工范围，项目结算按成交价款与已确认追加预算价款之和的110％、工程审计价二者的较小值执行。

6. 质保期内所有设备产生的GPRS流量费用（包括手持终端）计入报价，并由投标人承担。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后240天内交货
地点：浙江师范大学指定地点            

	验收要求
	验收依据：
招标文件、投标文件、厂家技术标准说明及国家有关的质量标准、验收规范等规定。
验收方式：
1. 验收：货物运抵采购单位指定地点后，双方对照采购清单及技术要求进行验收。采购单位对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中设备若达不到验收标准或合同的规定，中标人必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，所有更换费用由中标人支付，并且赔偿由此给采购单位造成的损失；
2.系统验收：中标完成安装调试后，由采购单位或政府相关部门组织验收。
验收标准：
与产品原始样本技术数据及投标书技术要求一致，并符合国家有关技术规范和技术标准。采购单位有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检测，检测结果作为验收标准的组成部分，检验、检测所产生的费用由中标人支付。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1. 设备质保期满后2年内免上门服务费（所有费用包含在投标总价中）；
2. 投标人应根据本次项目特点和实际情况指定具有针对性的长期售后服务方案，并提供相关承诺和保证措施。在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后4小时内作出响应，24小时内修复。特殊情况无法在24小时内修复的，则需要免费提供后备或替代设备，以保证买方正常的工作，如不符以上要求，每次扣2000元质保金；

3. 保修期内每三个月能提供巡检一次，每违约一次扣1000元质保金；
4. 投标人应具有完善的售后服务体系，建有零配件仓库。常用零配件卖方在接到通知最长不超过24小时、进口零部件最长不超过72小时必须送达买方。投标人应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准，保修后免费维修；
5. 提供厂方售后服务部门及维修网点的联系电话；

6. 中标人应对用户进行培训，并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料；
7. 中标人应对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册，所有费用由中标人承担；
8. 述两种培训的培训方式、地点、人数、时间，投标商应在《投标文件》中详细说明。
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