编号：ZB2018078
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	
玻璃温室设备及配套设计服务

	采购内容
	玻璃温室设备及配套设计服务

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	能够模拟自然条件（光照、温度、湿度），培养水稻等作物。培育科研需求的作物材料

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	玻璃温室设备及配套设计服务
	1
	套
	设备详细配件见附表1








三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	一、基本要求
项目共规划有60㎡自然补光型气候室群2 批，284 ㎡实验用房1批及配套设备及共用用地一批。此次招标内容包括位于西南侧的建筑总面积为60㎡的自然补光型气候室的设备部分及该项目的基建施工图。西南侧的自然补光型人工气候室群共有4间自然补光型人工气候室，每间气候室建筑面积为15㎡，室内净高度不低于2.7米，每间净使用面积不小于12.76m²。
项目整体要求达到国内同类气候室的最高水平，为满足实验研究要求，气候室必须采用合理的空调方案、送回风及气流组织形式，特别在光源的选择和光合有效辐射强度控制上必须符合植物生长的要求，达到较高的技术水准，需要充分考虑人员活动和动植物生长的特点，进行人性化设计。结构、空调系统、工作界面等细部设计均应符合相关植物实验的要求。
[image: ]

	
	辅助功能
	投标商的投标型号应为厂家最高端、配置最高、性能最好的型号。

	
	
	1、技术参数：

	
	
	▲1.1温度可调控的范围：16-40℃，控制精度：±1℃  湿度：60～85％RH 控制精度：±5～8％RH 光照强度：0-400umol/㎡/s。

	
	
	1.2能模拟自然界气候条件（温度、照度）。

	
	
	1.3温度、光照等气候参数的控制可按程序设定进行，可进行恒定控制和渐变控制（完全模拟自然界的变化规律，变化过程为连续曲线，而非阶梯式变化曲线），设定最小分辨力为1分钟，可进行24小时、一周、一月循环和非循环的气候参数设定。

	
	
	1.4采用合理的制冷空调方案、送回风及气流组织形式，以满足试验的要求。空调系统应根据各实验室的需求合理配置新风与排风系统,保证温度的稳定。空调系统应采取最大的节能措施。

	
	
	▲1.5厂家需提供空调机组的3C认证证书（中标后提供）。新风换气量不小于10 次/小时，并在设计方案中详述机组实现控温精度实现方式。每个房间需配备1套空调机组，其中包含1台5匹机及1台3匹机，4个房间共4套。空调外机包括压缩机需为国内外顶尖品牌。为解决后期空调机组损坏问题，需在质保期满前运送来4套同等规格的5匹外机和3匹外机备用。

	
	
	▲1.6符合光合有效辐射和植物生长光谱条件的光源，需提供光源配置设计和光谱图，光源的配置要使照度均匀，可进行分组控制，可按设定的程序打开和关闭并自动调节光强，控制的最小间隔为1分钟，24小时循环。本工程安装LED补光灯48套，待质保期满前厂家需运来同等规格的12套LED补光灯备用。

	
	
	▲1.7每间气候室需配置独立的控制系统，控制软件需有软件著作权，控制系统采用触摸屏作为人－机界面，所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行，触摸屏具有分级密码管理功能，未经授权无法操作系统，系统不设外露的按键开关，以适应气候室高湿环境的安全防水要求。

	
	
	1.8触摸屏必须具有温度、光照等参数实时数据显示功能，为了保证历史数据安全性，必须具有历史数据储存功能（5年以上）和预留远程网络管理软件通讯接口，同时能通过USB接口将历史数据导出。

	
	
	1.9气候室内外安装联网视频监控，并接入红外高清夜视监控系统，可在远程通过电脑，手机等移动设备查看。

	
	
	▲1.10具备远程操作联网系统，如超过设置阈值，系统可远程报警，使用人可通过远程设备（电脑及手机）通过4G信号或者有线宽带访问、调节气候室控制参数。需配备监控及远程预警、调节参数的移动终端一套。

	
	
	1.11控制系统应具有自动和手动两种控制方式。

	
	
	1.12控制系统应具有系统和设备非正常运行时报警的功能。

	
	
	1.13系统的设计应在满足使用要求的前提下，具有相应的节能措施，最大限度地减少运行费用。

	
	
	1.14外遮阳系统，遮阳率70%，可实现自动和手动操作

	
	
	▲1.15超声波加湿器加湿量12kg/H，暗装，不锈钢壳体，含反冲洗过滤器。本工程安装加湿器4套，待质保期满前厂家需运来同等规格的4套加湿器备用

	
	
	▲1.16生产厂家（具备专业从事智能人工气候室研发）须具有安全生产许可证、机电三级及以上资质。经销商需提供生产厂家授权书原件及厂家“安全生产许可证及机电三级及以上资质”复印件并加盖公章(以上证明材料中标后提供)。

	
	
	▲1.17投标方案中，投标单位需提供配套土建用房的设计图。中标单位需在收到中标通知书后的7个工作日内提供由相应设计资质的实际单位出具的本次设备安装配套用房的施工图，其中施工图的内容包括但不限于建筑、结构、给排水、电器、暖通等相关专业。设计费用包含在本次投标报价中。

	
	工作环境
	1电源提供：220 V/380 V（±5%，50 HZ，单相/三相）

	
	
	2环境温度：─10℃～50℃

	
	
	3位置：浙江师范大学

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。

	验收方法及方案
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求　
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[bookmark: _Toc170792775]四、商务要求表
	质保期
	1、免费质保期限   3  年；
[bookmark: _GoBack]2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后90天内）交货
地点： 浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，设备零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	投标方案中，投标单位需提供配套土建用房的设计图。中标单位需在收到中标通知书后的7个工作日内提供由相应设计资质的实际单位出具的本次设备安装配套用房的施工图，其中施工图的内容包括但不限于建筑、结构、给排水、电器、暖通等相关专业。设计费用包含在本次投标报价中.


	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	












附表1 
设备详细配件
	序号
	设备名称
	需求说明
	单位
	数量
	备注

	1
	控制系统
	智能控制柜、智能控制软件、触摸屏、PLC224XP、温湿度传感器、光照传感器、温度上下限保护器、变频器、室外温度传感器
	4
	套
	

	2

	   专业控温机组

	温控16-40℃，±1℃
（制冷管敷设保温、集制冷、加热、除湿功能于一体）
	8
	套
	本工程安装4套，待质保期满前厂家需运来同等规格的4套同等规格的外机备用

	3
	 LED补光灯
	150w全光谱LED植物生长灯
	60
	套
	本工程安装LED补光灯48套，待质保期满前厂家需运来同等规格的12套LED补光灯备用

	4
	加湿器
	超声波加湿器12kg/H，暗装，不锈钢外壳，含反冲洗过滤器、管路。
	8
	套
	本工程安装加湿器4套，待质保期满前厂家需运来同等规格的4套加湿器备用

	5
	 循环风系统
	地面送风通风率≥8.16%
送风孔板、送回风口、送风风机等
	4
	套
	

	6
	 新风系统
	新风阀、排风阀、换气次数0-10次/H，
	4
	套
	

	7
	 工作插座
	防水二三插
	8
	套
	

	8
	 单开开关
	
	4
	套
	

	9
	紫外灯
	
	4
	套
	

	10
	 三防照明灯
	
	4
	套
	

	11
	 遮阳网系统
	遮阳网、电机及遮阳网
	1
	套
	

	12
	喷淋系统
	每间单独控制，根据程序设定自动喷淋降温
	4
	套
	

	13
	视频监控系统及远程操作设备
	视频监控需每个房间及门口道路都能观察到。需配备监控及远程预警，调节参数的移动终端。
	1
	套
	

	14
	普通布线
	
	4
	套
	

	15
	控制布线
	
	4
	套
	


注：包含但不仅限于以上材料，细化清单由投标厂家自行补充。
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