    招标需求

编号： ZB2014035 

采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	水平衡监测管理系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	校区内的52栋已建建筑（包括教学楼、艺术楼、学生宿舍、食堂等）的76个用水监测点。本工程目的是对该52栋建筑区域进行水平衡监测及能耗监测，远传水表安装改造、新建表井、数据采集存储设备及附件安装，建设浙江师范大学水平衡监测管理系统。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	型号和规格
	单位 
	数量
	备注

	1
	水平衡监测管理系统软件
	包括软件的设计、开发、供货、安装、调试。详见下表设备的技术要求
	套
	1
	

	2
	新增水表
	口径：DN20

详见下表设备的技术要求
	个
	3
	

	3
	新增水表
	口径：DN25

详见下表设备的技术要求
	个
	4
	

	4
	新增水表
	口径：DN40

详见下表设备的技术要求
	个
	5
	

	5
	新增水表
	口径：DN50

详见下表设备的技术要求
	个
	6
	

	6
	新增水表
	口径：DN80

详见下表设备的技术要求
	个
	1
	

	7
	新增水表
	口径：DN100

详见下表设备的技术要求
	个
	15
	

	8
	新增水表
	口径：DN150

详见下表设备的技术要求
	个
	4
	

	9
	新建水表井及井盖
	详见下表设备的技术要求
	口
	33
	

	10
	法兰连接铁制暗杆闸阀
	DN100详见下表设备的技术要求
	套
	15
	

	11
	法兰连接铁制暗杆闸阀
	DN150详见下表设备的技术要求
	套
	4
	

	12
	内螺纹铜杆马铁闸阀
	DN80详见下表设备的技术要求
	套
	1
	

	13
	内螺纹铜杆马铁闸阀

	DN50详见下表设备的技术要求
	套
	6
	

	14
	内螺纹铜杆马铁闸阀

	DN40详见下表设备的技术要求
	套
	5
	

	15
	内螺纹铜杆马铁闸阀

	DN25详见下表设备的技术要求
	套
	4
	

	16
	内螺纹铜杆马铁闸阀
	DN20详见下表设备的技术要求
	套
	3
	

	17
	抄表采集系统设备
	详见下表设备的技术要求
	台
	91
	


三、设备的技术要求
	序号
	设备名称
	具体规格、参数要求

	1
	水平衡监测管理系统软件
	1．能耗数据采集及数据处理
能耗数据采集和处理软件是整个能耗监测分项计量系统中，负责数据收集和整理的子系统，实现了对水的分类计量，具体包括正向用水量、反向用水量的能耗数据等，对这些数据进行采集存储、数据传输、数据审核校验、数据报警、数据运算、数据同步等功能；

链路管理还对网络流量进行统计，可统计各数据采集器的网络流量，以进行资费分析和网络状态分析；

要求提供通过链路诊断系统故障，帮助管理人员快速锁定故障位置；

能耗数据的定额报警管理配置，具体报警可根据不同的监测对象分别进行设置，如设置上限、下限、指标内报警、超出指标报警等。

2. 能耗监测信息管理

管理建筑群、建筑的基本信息，管理和维护各计量设备的安装配置信息和计量数据，配置能耗模型、分区计量管理、多级用水管网结构制定，并能查看各计量设备的实时、历史、水耗分类数据情况和传输情况，并能打印输出和导出为文件；

管理权限可根据管理需要实现灵活配置；为不同的用户或用户组分配权限，获取系统操作日志和维护日志管理； 

对于实时监测数据，可通过GIS上的快速查看功能查看最近的采样，也可以通过系统提供的水耗监测查询获取当天的采样值(包括正向流量、反向流量)，并以列表和图表的形式进行显示；

对于历史监测数据，可通过历史数据浏览功能随时查看数据及曲线。可以随时打印原始测量数据和曲线。
3. 能耗数据分析与展示

针对不同的使用者，该软件可实现不同的实时统计和分析功能。可根据不同的对象和公示要求，可进行实时数据展示、报警专家提示、楼宇间横向对比分析、不同时间的纵向对比分析、用能子项占比分析、用能趋势分析等；

提供丰富的能耗分析功能，实现按时间为单位的单一建筑的水耗(包括正向流量、反向流量)、分类、单位面积、人均的纵向对比；实现同类建筑的水耗(包括正向流量、反向流量)、分类、单位面积、人均的横向对比；也可根据用户需要提供任意建筑的水耗对比；

可生成各栋建筑的日、月、年各项能耗的公示图表和数据，并在公示网站上公布，要求系统可以通过Web方式向公众公示校园能耗情况，包括分区水耗(包括正向流量、反向流量)、分类建筑水耗、反向流量水耗的能效排名公示；

公示方式采用数据列表、图表等，界面直观，校方可根据公示内容如建筑总能耗、单位面积能耗、单位总能耗、人均用能，根据建筑属性和学院属性进行分类公示；主要公示内容：建筑能耗公示、同类建筑能耗公示、同类建筑单位面积能耗公示、同类建筑人均能耗公示、用能监察超标建筑公示；

在web地图基础上提供能耗快速定位监测，显示建筑基本信息、建筑面积、今日正向流量、今日反向流量。显示在表格中的数据可以分别设置显示风格（字体、颜色等）；
系统提供能耗数据采集器、各计量点等设备故障报警功能；系统提供用能监测报警，提供用水反向流量异常报警，并可提供多途径报警方式如E-mail报警、短信报警等；提供设备报警、能耗报警报告自动生成、能耗报警记录查询等功能；
要求系统能够提供分区计量漏水监测功能，并能通过灵活配置方式实现多级用水单元的平衡分析。

4. 其它必须满足的功能
▲系统必须满足与浙江师范大学已建供水大表实时分析系统的兼容与对接，实现实时读取、分析、统计浙江师范大学已建供水大表实时分析系统数据，此条作为投标必备条件，否则投标无效；

▲与学校节能监管平台系统完美对接，提供免费数据接口，实现在节能监管平台软件中完整显示用水数据以及用水分析数据；
▲中标人必须保证采购单位在使用其提供的货物的任何时候都不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的一切责任由中标人承担，并提供承诺书。

	2

|

8
	新增水表
	▲1. 温度等级：T30

2. 水压等级：MAP10

3. 精度等级：A级

4. 压力损失等级：ΔP63

5. 上游流场敏感度等级：U5

6. 下游流场敏感度等级：D0

7. 最大允许误差 :

 a）低区（Q1≤Q＜Q2）最大允许误差为±5%

 b）高区（Q2≤Q≤Q4）最大允许误差为±2%

	9
	新建水表井及井盖
	投标人须根据所投水表品牌的具体尺寸、所投闸阀的具体尺寸以及现场安装空间综合确定表井及井盖尺寸，井盖按现场情况选用承重（24T）或非承重型，井盖材质选用铸铁或复合材料。

	10

|

11
	法兰连接铁制暗杆闸阀

	▲1. 公称压力：1.0Mpa及以上

2. 工作介质：水

3. 工作温度≤80

4. 法兰连接尺寸符号GB/T 17241.b标准

▲5. 阀体、阀盖、采用灰铸铁材质

▲6. 阀杆采用不锈钢；密封圈采用铜合金或不锈钢；闸板采用球磨铸铁或灰铸铁

7. 闸阀主体材质为铸铁

	12

|

16
	内螺纹铜杆马铁闸阀
	▲1. 公称压力：1.0Mpa及以上

2. 工作介质：水

3. 工作温度≤80。

4. 丝口工法兰连接

▲5. 阀体、阀盖采用可锻铸铁材质

▲6. 阀杆、密封圈采用铜合金

	17
	抄表采集系统设备（采集器）
	基于浙江师范大学用水监测点网络环境环境的具体情况，平台的网络数据传输的方案，采用GPRS无线传输方式，数据首先从测量仪表收集到数据采集器，再从数据采集器通过GPRS无线发送到数据中心，完成水耗数据采集。

1．可设定多个定时发送时间（每天）；

▲2．必须支持向至少2个数据中心（服务器）并发数据，并支持断点续传，保持数据完整性；

3．实时数据自动采集，支持3个月以上的能耗数据存储；

4．采用电池供电，要求长达2年及以上的电池使用寿命；

5．可靠的密封性能，整机能够承受3米水深的浸泡不渗漏；

6．要求具有防盗报警、传感器断线报警及时发现系统异常工作状态；

7. 数据通信支持GSM短信模式及GPRS TCP/IP模式，通信可靠性高，覆盖范围广（同移动、联通覆盖范围，驻波＜2）；

8. 外壳防护等级 IP68 （符合GB 4208—2008标准），采集器外壳具有足够的机械强度，能保护外壳内各部件免受脏物、昆虫等侵害和不受一般的外力机械损伤；

9. 数据采集器的工作温度为：–25～55℃工业级的工作温度；

10. 低功耗的嵌入式系统，其功率小于等于10W；

▲11. 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置；每项数据采集时间应小于2秒/点；

12. 数据采集器不仅具有正向计量采集能力，也要具有反向(倒流检测)计量采集能力；

13．投标人改表模式需保证水表计量精度的准确性，不会因为水表表头的水雾及水质造成的水表表头模糊而受影响；
▲14. 投标人应提供针对本次招标所投采集器的生产商唯一授权书(格式自拟)。


特别说明：
1. 工程集成安装按国家水电工程安装标准执行；

▲2. 水表改表技术要求：能对现场已装水表，进行简单改表，实现远传功能, 无需整体换表。要求对浙江师范大学已安装的现场水表进行改表成功率在99%及以上，并提供承诺书；

▲3. 所投标的计量表具须具有国家有关机构出具的产品检测报告和制造计量器具许可证（提供检测报告和制造许可证，复印件加盖公章）；

▲4. 投标人需要现场演示远程水表改表操作过程，并做必要的讲解（15-20分），（水表为市场上常见的机械冷水表，由招标方提供）。现场提供的投标货物样品（采集器和水表），属于投标文件的组成部分。中标人的样品将封存，作为交货验收的依据。未中标的投标人的样品将在中标结果确定后3个工作日内退还。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	1． 质保期：至少贰年及以上，软件叁年及以上（终身免费升级）；质保期从通过住建部或省级竣工验收之日算起；
2． 履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	合同签订后15日内支付合同价20%预付款；所有设备及线路安装完成，经初步验收合格后支付合同价20%进度款；系统集成、软件安装调试后经2个月运行稳定后支付合同价10%进度款；整个项目经上级主管部门正式验收合格后支付合同价10%进度款；项目经审计结束后，支付至审定价95%；余5%质保款，质保期满无质量问题后结清余款（不计息）。

	费用说明
	1.施工费用是指：投标方根据现场踏勘出具图纸及施工方案，认为为完成本项目集成所需的设备安装、土建、调试费用；

2. 本项目为交钥匙工程，如投标方案中使用到本需求表中没有提到的产品（设备）以及辅材，需由投标人自行提供,费用在投标报价中综合考虑，中标后不再计取，并满足学校整体功能需求及质量要求；
3． 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，所有检测费用由乙方承担；
4． 施工过程中，若预计项目审计价超过成交价款的110％， 乙方需及时书面通知甲方相关原因和依据，双方确认追加合同预算价款或者更改设计、方案和调整施工范围，项目结算按成交价款与已确认追加预算价款之和的110％、工程审计价二者的较小值执行。
5． 质保期内所有设备产生的GPRS流量费用计入报价，并由投标人承担。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后100天内交货
地点：浙江师范大学指定地点 

	验收要求
	验收依据：
合同、招标文件、投标文件、厂家技术标准说明及国家有关的质量标准、验收规范等规定。
验收方式：
1. 货物验收：货物运抵采购单位指定地点后，双方对照采购清单及技术要求进行验收。采购单位对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中设备若达不到验收标准或合同的规定，中标人必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，所有更换费用由中标人支付，并且赔偿由此给采购单位造成的损失；
2. 系统验收：中标完成安装调试后，由采购单位或政府相关部门组织验收。
验收标准：
与产品原始样本技术数据及投标书技术要求一致，并符合国家有关技术规范和技术标准。采购单位有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检测，检测结果作为验收标准的组成部分，检验、检测所产生的费用由中标人支付。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.设备质保期满后2年内免上门服务费（所有费用包含在投标总价中）；
2.投标人应根据本次项目特点和实际情况指定具有针对性的长期售后服务方案，并提供相关承诺和保证措施。在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后4小时内作出响应，24小时内修复。特殊情况无法在24小时内修复的，则需要免费提供后备或替代设备，以保证买方正常的工作，如不符以上要求，每次扣2000元质保金；

3.保修期内每三个月能提供巡检一次，每违约一次扣1000元质保金；
4.投标人应具有完善的售后服务体系，建有零配件仓库。常用零配件卖方在接到通知最长不超过24小时、进口零部件最长不超过72小时必须送达买方。投标人应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准，保修后免费维修；
5.提供厂方售后服务部门及维修网点的联系电话；
6.中标人应对用户进行培训，并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料；
7.中标人应对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册，所有费用由中标人承担；
8.上述两种培训的培训方式、地点、人数、时间，投标商应在《投标文件》中详细说明。


