
杏园食堂电梯（客货两用）项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  
一、项目要求

	项目名称
	杏园食堂电梯（客货两用）采购项目

	采购内容
	老旧电梯整体拆除、采购安装新电梯

	单位及数量
	1台


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	客货电梯

1000kg

3/3/3

1.0m/s
	台
	1
	消防功能


三、电梯技术规格和要求
	电梯类型
	客货电梯

	数量
	1台

	载重量
	1000KG

	速度
	1.0 m/s

	提升高度
	实地勘察

	层/站/门
	3/3/3

	消防功能
	基站有消防返回开关，电梯控制柜内有消防接口与能与大楼消防系统有效连接

	开门方式及保护
	自动中分，光束≥100束光幕，长度≥1.5 m

	有/无机房
	有机房

	驱动主机及调速方式
	永磁同步无齿轮驱动主机、交流变频变压（VVVF）

	门机调速方式
	交流变频变压（VVVF）

	电脑控制系统
	主机32位（或双16位）CPU模块化控制系统

	操作方法
	无司机操作

	基站
	1层

	机房高度
	请投标人自行到现场测量尺寸以选择符合投标要求的梯型

	顶层高度
	

	井道尺寸
	

	轿厢尺寸
	

	开门尺寸
	

	召唤按钮
	不锈钢面板，不锈钢微动按钮（由卖方提供式样供买方选择）

	厅外显示
	每层厅外配点阵式数显或数码显示，带有方向显示（由卖方提供式样供买方选择）

	厅门
	层层发纹不锈钢（由卖方提供式样供买方选择）厚度≥1.2mm

	小门套
	层层发纹不锈钢（由卖方提供式样供买方选择）厚度≥1.2mm

	地坎
	硬质铝合金

	轿
厢

装

修
	轿门
	发纹不锈钢，厚度≥1.2mm

	
	轿顶
	标准型轿顶，包括通风扇、照明、应急照明（由卖方提供式样供买方选择）

	
	地板
	防滑花纹钢板

	
	轿壁
	发纹不锈钢，厚度≥1.2mm

	
	轿厢操作盘
	不锈钢面板，不锈钢微动按钮，
（由投标人提供式样供买方选择）

	
	轿内显示
	点阵式数显或数码显示（由投标人提供式样供买方选择）

	噪音指标
	轿厢≤45dB、开关门≤50dB、机房≤65dB


	功能要求
	(1)自动平层(2)超重警告(3)不开门救护操作(4)警铃(5)内部电话(6)随行电缆(7)轿厢照明设施(8)轿厢通风设施，要求配低噪音通风机 (9)自动调节开门时间(10)自动停止轿厢照明、通风装置(11)消防功能(12)满载不停(13)防捣乱功能(14)基站关机(15)控制柜故障显示(16)有/无司机服务 

	质量标准
	·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588—2003）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060—93）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058—2009）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059—2009）

·中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002)

·中华人民共和国国家建设部：“电梯手册”(JJ49-87)

·中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（ZJQ00-SG-025-2006）

·中华人民共和国标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范  (GB50182-93)

·浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

·电力供应部门的供电规章条例



	验收条件及标准
	验收合格条件

A．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

D．设备在交由物主使用之前已通过质量管理部门的验收，并得到使用合格证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

	验收方法及方案
	（《工程施工质量验收规范》）电梯质量及安装合格标准。并通过当地技术监督局验收合格。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：　竣工验收合格后起24个月　　　；

（2）履约金及质保金：

 合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金。

	付款条件
	▲付款方法和条件：
（1）合同签订、买方向卖方支付合同总价30%的预付款，卖方开始排产。
（2）发货前25天，买方向卖方支付合同总价50%的设备安装款。
（3）在设备安装和调试完成、并经技术监督部门检测合格后，买方向卖方支付合同总价20%的设备安装款。

（4）合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在质保期2年满后无息退还。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后100日历天内完成生产并安装。

地点：  　浙江师范大学杏园食堂　



