谈判需求
编号：TP2014017
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	中央空调与VRV空调维修保养服务（半包）

	采购内容
	中央空调与VRV空调维修保养服务（半包）。
服务期限：2年（第1年期满前进行履约情况考核，不合格的终止合同并扣除履约保证金）。

	单位及数量
	见附件2-6。

	主要功能及用途
	按合同约定为空调设备提供维修保养服务。


注：价款以人民币进行结算，该报价包含维修费用及两年维保（半包）费用，包含主机、配件等相关维保材料成本以及人工、工具、运输、消耗材料、冷媒、利润、税金等等（维保期限内单件价格在5000元以上的配件材料另外支付）。消耗材料指维保过程中使用的材料，如回丝、纱布、纱带、螺丝、电线、生料带、胶布、保温管、带、机油、黄油、焊丝、焊膏等等常用材料。

二、设备清单

设备清单见附件2-6。

三、商务要求表

	维保期限、履约金
	第1年度期满前，由学校组织人员对维保单位进行履约情况考核，考核合格的继续履行合同；考核不合格的，合同终止。

维保单位在签订合同时向甲方支付中标金额的5%作为履约保证金，维保单位在合同期限内按期、保质完成工作的，保证金可在维保费结算时一并退回。

维保单位未按照合同约定，按期、保质完成工作的，除在合理期限内完成工作外，还应支付违约金。中央空调未及时进行年检保养的每次壹万元；中央空调未及时进行月检保养的每次伍仟元；紧急故障维修在合同约定时间内未到场检修、未在约定时间内完成维修工作的每次伍佰元。

	付款方式
	维保满一年后，验收合格支付一年维保费用，余款于全部履约完成，验收合格后付支付。


附件1：

一、主机型号：详见附件2-6（以现场实际情况为准）

二、更换损坏的相应配件，要求为原厂生产。

三、确保机组良好的运行状态，出风口温度达到设计要求。

四、更换的配件及具体服务如下：

详见附件2-6.
五、两年维护保养服务内容

（一）建立技术档案

为用户所有设备建立一个完整的设备档案（含维修、保养记录），以便合理的，科学的管理设备的运行，并为用户在系统运行和发展时提供必要的依据。
（二）维护保养服务具体内容

1 基本维护保养要求：

1.1确保机组良好的运行状态。▲出风口温度达到设计要求。

1.2在接到甲方应急维修后，2 小时内安排人员到达现场进行免费处理，并应在48 小时内完成。

1.3免费为招标方操作人员提供中央空调的相关技术咨询与培训，确保其能正常操作及使用相关空调。

1.4维护保养过程中需要更换的零配件使用原厂生产或原厂认可的厂家生产的全新配件。

2、空调机组维修及保养要求

2.1机组压缩机头检查：检查磨合情况，检查进排气温度，检查油温及管部件等情况。

2.2冷凝器：检查冷凝器结垢情况，合同期做机械除垢、机械清洁，端盖密封时是否严密。合同结束前做一次保养。

2.3蒸发器：合同期做机械除垢、机械清洁，端盖密封时是否严密。合同结束前做一次保养。

2.4润滑部分：检查润滑油，看油是否晕脏，根据需要换油及干燥过滤器。油镜应处于标准位，根据需要更换油过滤器。合同结束前做一次保养。

2.5外部辅助元件：检查机柜，氟过滤器如过脏就要更换，更换干燥过滤器，机柜中有水份应将其排除。检查机上各个阀门，如果有漏气、漏油情况及时处理。检查高低压开关、水流计、各个探头无松动转动，测量应准确；夏季每月为一保养周期。

2.6电器控制：检查电机、接触器的端子是否收紧；接触器、接点、电器柜内除尘；时测试电机之间的阻抗绝缘及圧缩机的磨损情况。每半年为一个保养周期。

2.7测量主机氟系统压力，校对系统压力显示。检测主机管路有无漏氟、漏油现象，如发现解决漏点，允注足量氟里昂。

2.8调试开机运行，检查电机三相运行电流，机组运行高低压压力等运行参数是否在正常范围。

2.9根据需要更换蒸发器上的保温层。

3、室内空调大修及保养要求
3.1室内空调、新风机外观：机箱体无破损、锈蚀，柜门拉手应开关灵活关闭严密，标识清晰完整。每月为一个保养周期。

3.2风阀、水阀：检查风阀、水阀开关灵活，水阀跑冒滴漏现象。每月为一个保养周期。

3.3压力表、温度表：压力表、温度表显示准确。每季度为一个保养周期。

3.4通洗风机盘管的进水管，检查管道过滤器，如破损应更换。

4、水泵大修及保养要求：

4.1水封：水封严密不漏水。每半年为一个保养周期。

4.2电机：电机绝缘阻值≥5兆欧，盘动电机轴承无异常噪声，运行时无过大噪音。根据需要加油。

4.3地脚：地脚螺丝紧固无松动。每半年为一个保养周期。

4.4各种水阀：各种水阀及止回阀关闭严密无跑冒滴漏现象。发现问题应及时更换阀门。每月为一个保养周期。

4.5压力表、温度表：压力表、温度表显示准确。每季度为一个保养周期。

4.6水泵外观：外观无破损、锈蚀，每年为一个保养周期。

5、各种管路及辅件大修及保养要求：

5.1水路各种阀门：阀门包括平衡阀、截止阀、碟阀、闸阀、电动阀、水龙头、浮球阀、放气阀、除污器、单流门等，应达到无跑冒滴漏、无锈蚀、无堵塞、开关灵活，每半年为一个保养周期，在换季时进行。

5.2水路压力表、温度表：显示准确，无锈蚀。每半年为一个保养周期，在换季时进行。

5.3水路管路：无锈蚀，保温无破损，无跑冒滴漏、无堵塞，方向标识清晰。每半年为一个保养周期，在换季时进行。

5.4风道各种风阀：包括风阀、电动风阀、防火阀等，要求达到、开关灵活。每年为一个保养周期。

5.5风道各种风口：进风口、回风口，无破损、回风过滤网清洁透风。每半年为一个保养周期，轮流进行。

5.6风道：包括空调风道、排烟风道，无锈蚀，保温无破损，不漏风，方向标识清晰。每年为一个保养周期。

5.7检查集水器和分水器。

▲说明：设备型号、数量如果有出入，以现场为准。供应商不到实地进行察看，视同认可。

附件2：

行政中心中央空调设备清单
	序号
	设备名称
	型号.规格
	制造厂名
	数量
	安装地点

	1、 
	中央空调
	RHXY14MY1
	大金
	2
	行政南楼

	2、 
	中央空调
	RHXY16MY1
	大金
	2
	行政南楼

	3、 
	中央空调
	RHXY10MY1
	大金
	2
	行政南楼

	4、 
	中央空调
	
	麦克维尔
	2
	行政南楼


说明：设备型号、数量如果有出入，以现场为准。供应商不到实地进行察看，视同认可。
附件3：

图文中心中央空调机电设备清单

	序号
	设备编号
	设备名称
	型号.规格
	制造厂名
	安装地点

	5、 
	1号冷冻泵
	神流牌立式离心泵
	ISG160-125A
	辽宁省葫芦岛通达泵业有限公司
	空调机房

	6、 
	2号冷冻泵
	神流牌立式离心泵
	ISG125-160A
	辽宁省葫芦岛通达泵业有限公司
	空调机房

	7、 
	3号冷冻泵
	神流牌立式离心泵
	ISG125-125
	辽宁省葫芦岛通达泵业有限公司
	空调机房

	8、 
	4号冷冻泵
	神流牌立式离心泵
	ISG125-160A
	辽宁省葫芦岛通达泵业有限公司
	空调机房

	9、 
	5号冷冻泵
	神流牌立式离心泵
	ISG125-125
	辽宁省葫芦岛通达泵业有限公司
	空调机房

	10、 
	6号冷冻泵
	神流牌立式离心泵
	ISG125-160A
	辽宁省葫芦岛通达泵业有限公司
	空调机房

	11、 
	7号冷冻泵
	神流牌立式离心泵
	ISG125-125
	辽宁省葫芦岛通达泵业有限公司
	空调机房

	12、 
	8号冷冻泵
	神流牌立式离心泵
	ISG125-160A
	辽宁省葫芦岛通达泵业有限公司
	空调机房

	13、 
	1号循环泵
	神流牌立式离心泵
	ISG125-160
	辽宁省葫芦岛通达泵业有限公司
	空调机房

	14、 
	2号循环泵
	神流牌立式离心泵
	ISGB150-315-160
	辽宁省葫芦岛通达泵业有限公司
	空调机房

	15、 
	3号循环泵
	神流牌立式离心泵
	ISGB150-315-160
	辽宁省葫芦岛通达泵业有限公司
	空调机房

	16、 
	4号循环泵
	神流牌立式离心泵
	ISGB150-315-160
	辽宁省葫芦岛通达泵业有限公司
	空调机房

	17、 
	1号机组
	满液式螺杆冷水机组
	SNOWING-B-150-1
	上海市闵行区光中路488号
	空调机房

	18、 
	2号机组
	满液式螺杆冷水机组
	SNOWING-B-280-1
	海市闵行区光中路488号
	空调机房

	19、 
	3号机组
	满液式螺杆冷水机组
	SNOWING-B-280-1
	海市闵行区光中路488号
	空调机房

	20、 
	4号机组
	满液式螺杆冷水机组
	SNOWING-B-280-1
	海市闵行区光中路488号
	空调机房

	21、 
	1号机组
	板式热交换器
	V13
	四平维克斯换热设备有限公司
	空调机房

	22、 
	1号冷却塔
	玻璃钢冷却塔
	B2000SS
	上虞市玻璃钢设备厂
	屋顶

	23、 
	2号冷却塔
	玻璃钢冷却塔
	B2000SS
	上虞市玻璃钢设备厂
	屋顶

	24、 
	3号冷却塔
	玻璃钢冷却塔
	B2000SS
	上虞市玻璃钢设备厂
	屋顶

	25、 
	4号冷却塔
	玻璃钢冷却塔
	B2000SS
	上虞市玻璃钢设备厂
	屋顶

	26、 
	
	恒温恒湿机组
	WID-AH-20-2
	上海市闵行区光中路488号
	屋顶

	27、 
	
	HRV-50新风机
	XPL-1-12B
	上虞市联丰风机有限公司
	各楼层

	28、 
	
	HRV-50新风机
	XPL-1-12B
	上虞市联丰风机有限公司
	各楼层

	29、 
	
	HRV-30新风机
	XPL-1-10B
	上虞市联丰风机有限公司
	各楼层

	30、 
	
	HRV-30新风机
	XPL-1-10B
	上虞市联丰风机有限公司
	各楼层

	31、 
	
	HRV-30新风机
	XPL-1-10B
	上虞市联丰风机有限公司
	各楼层

	32、 
	
	HRV-30新风机
	XPL-1-10B
	上虞市联丰风机有限公司
	各楼层

	33、 
	
	HRV-30新风机
	XPL-1-10B
	上虞市联丰风机有限公司
	各楼层

	34、 
	
	HRV-30新风机
	XPL-1-10B
	上虞市联丰风机有限公司
	各楼层

	35、 
	
	HRV-30新风机
	XPL-1-10B
	上虞市联丰风机有限公司
	各楼层

	36、 
	
	HRV-30新风机
	XPL-1-10B
	上虞市联丰风机有限公司
	各楼层

	37、 
	
	HRV-30新风机
	XPL-1-10B
	上虞市联丰风机有限公司
	各楼层


说明：设备型号、数量如果有出入，以现场为准。供应商不到实地进行察看，视同认可。
附件4：
图文信息中心VRV空调设备清单

	名称
	机型
	单位
	数量

	变频室内机
	RCI-112FSG2Q
	台
	4

	
	RCI-90FSG2Q
	台
	71

	
	RCI-71FSG2Q
	台
	20

	
	RCI-56FSG2Q
	台
	59

	
	RCI-40FSG2Q
	台
	83

	
	RPIZ-56FSG1Q
	台
	2

	变频室外机
	RAS-840FS5Q
	台
	5

	
	RAS-(690FS5Q+560FS3Q)
	台
	5

	
	RAS-(560+560)FS3Q
	台
	1

	
	RAS-560FS3Q
	台
	1

	
	RAS-450FS3Q
	台
	3

	
	RAS-140FS3Q
	台
	1

	
	RAS-(560+224)FS3Q
	台
	1

	
	RAS-690FS5Q
	台
	1

	室内机线控器
	PC-PIHQ
	只
	146

	分支管
	
	只
	214


说明：设备型号、数量如果有出入，以现场为准。供应商不到实地进行察看，视同认可。
附件5：

科技实验大楼中央空调清单

	设备名称
	规格型号
	数量（台）

	变频室内机
	RCI-140FSG2Q
	12

	
	RCI-112FSG2Q
	30

	
	RCI-90FSG2Q
	92

	
	RCI-71FSG2Q
	11

	
	RCI-56FSG2Q
	15

	
	RCI-40FSG2Q
	18

	
	RCI-28FSG2Q
	9

	
	RPIZ-56FSG1Q
	1

	变频室外机
	RAS-840FS5Q+ RAS-450FS3Q
	1

	
	RAS-690FS5Q+ RAS-560FS3Q
	2

	
	RAS-560FS3Q+ RAS-560FS3Q
	3

	
	RAS-560FS3Q+ RAS-450FS3Q
	1

	
	RAS-840FS5Q
	5

	
	RAS-690FS5Q
	2

	
	RAS-410FS3Q
	1

	分支管
	-----------------
	166（个）

	线控器
	PC-P1HQ
	141

	新风系统
	室内机
	RPI-P280KF1
	5

	
	室外机
	RAS-280FS3Q
	5

	送风机
	屋顶室冷热泵机组
	FTR-UH-25-2H
	4


说明：设备型号、数量如果有出入，以现场为准。供应商不到实地进行察看，视同认可。

附件6：

其它学院空调清单

	楼名
	设备名称
	品牌
	规格型号/机型
	数量
	位置

	16幢精业楼
	中央空调
	吉佳空调
	低压开关箱GB7251
	1
	报告厅空调控制室

	24幢人文大楼
	屋顶式空调机组
	国祥空调（kingair）
	气冷式冷暖机组KWFR-1243
	1
	24幢报告厅



	24幢人文大楼
	中央空调
	美的多联变频
	外机：MDV-280W/S-830X1、MDV-400W/S-830X1、MDV-450W/S-830X1

内机：MDV-D71Q4/DX3、 MDV-D56Q4/DX4、 MDV-D45Q4/DX4、 MDV-D56Q1/BDX2、 MDV-D36Q1/BDX2、 MDV-D28Q1/BDX16、 MDV-D22Q1/BDX2
	
	24-25幢5楼连廊

非物质文化遗产研究基地、江南文化研究基地、现当代研究基地

	19幢（音乐楼）
	中央空调
	爱斯特（常州）
	RF-116KW（风冷）
	3
	音乐厅

	26幢法政楼
	中央空调
	美的
	R11HQ
	1
	301

	26幢法政楼
	中央空调
	美的
	R51F-M
	1
	MPA教室

	22幢外语楼
	中央空调
	爱斯特
	WRFD70（含空调机*2，风机*1）
	1
	报告厅


说明：设备型号、数量如果有出入，以现场为准。供应商不到实地进行察看，视同认可。

