一、项目要求

	项目名称
	消控设备

	采购内容
	邵逸夫图书馆消防改造工程

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	能自动捕捉火灾监测区内烟雾或热气，及时发出声、光报警信号，并联动其他设备的输出接点，能够控制联动灭火系统、事故广播、事故照明、火灾区域隔离等。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


2、 设备清单及技术需求

	功能要求
	必要功能
	a1、火灾自动报警功能：接收、反馈报警信号，发出警报。

	
	
	a2、火灾联动动能：切断非消防电源、火灾区域隔离、发出声、光报警信号、防排烟、电梯迫降等。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	b1、探测器和按钮应在3-8秒接收报警、反馈信号。

	
	
	b2、模块应在5-10秒进行联动动作。

	质量标准
	CNCA-09C-044

	验收条件及标准
	按设计图纸进行施工。设计图纸在施工前需经过使用方认可。消防各系统能够进行联动。

	验收方法及方案
	成立包括保卫处、图书馆等相关专业人员参加的验收小组，按照以上各项具体要求及合同的其他要求进行验收，消防各系统能够进行联动。


	序号
	产品品名
	单位
	数量
	技术参数及要求
	备注

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	套
	240
	智能型、内置单片机
	含底座

	2
	电子编码器
	只
	1
	
	

	3
	手动火灾报警按钮带插孔
	只
	30
	开关型、内置蕊片
	

	4
	总线隔离器
	只
	5
	自动恢复型、用于保护隔离信号二总线
	

	5
	多线模块
	只
	5
	单动作输入、输出
	

	6
	双输入/双输出模块
	只
	10
	双动作输入、输出，占两个编码表
	

	7
	消火栓按钮
	只
	25
	保护等级应为IP65
	

	8
	火灾报警控制器（联动型）
	台
	1
	设置二个回路，600点以下，柜式主机
	

	9
	24AH/12V蓄电池
	节
	2
	
	

	10
	38AH/12V蓄电池
	节
	2
	
	

	11
	广播主机
	台
	1
	带功放250W/USB插口
	

	12
	壁挂式音箱
	台
	20
	3W
	

	13
	吸顶音箱
	只
	24
	3W
	

	14
	吸顶音箱开孔
	只
	44
	
	

	15
	总线制消防电话主机
	台
	1
	总线制
	

	16
	总线制消防固定式电话分机
	只
	5
	总线制
	

	17
	1.5㎡ZR-BVR双胶线
	圈
	100
	
	

	18
	2.5㎡ZR-BVR双胶线
	圈
	30
	
	

	19
	广播线
	圈
	30
	
	

	20
	消防接线箱
	只
	5
	
	

	21
	接线端子(多点)
	付
	5
	
	

	22
	消防图纸
	套
	2
	
	

	23
	阻燃线管
	米
	2000
	
	

	24
	阻燃线盒
	个
	300
	
	

	25
	原线路、设备拆除费
	批
	1
	
	

	26
	点位表制作
	份
	1
	
	

	27
	吊顶拆开、恢复
	㎡
	50
	
	


推荐品牌：松江、海湾、北京利达华，除以上推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与品牌相当的产品参加
三、商务要求表

	质保期、履约保证金、质保金
	（1）质保期： 二  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。



	完工时间
	时间： （合同签订后 60 天内）      完工



	售后技术服务要求
	售后服务应保证每月度进行一次维护检修，设备报修后，应在2-3小时内响应，并到现场。


四、采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明和理由
	1、原有的消防系统安装时间较长，线路的型号规格偏低，并且多次装修等原因，造成线路老化、瘫痪，此次改造将原先使用的线路全部更换、重新铺设。

2、增加消防广播功能。具有应急疏散指挥和背景音乐播放功能，全馆按功能要求进行区域划分，对每个区域进行不同的任务分配。

3、新增手报功能。此功能作为火灾时快速报警确认，从而达成早发现早处置的目的。

4、新增非消防用电、照明用电、空调用电强制切断功能，以保证火灾事故中阻隔线路火灾，阻断过火源的目的。

5、新增消防电话功能，全场进行消防电话布线，在确认火警后能快速报警。

6、提供按规范要求的消防图纸一套，并标注出线路走向和设备点位。

7、施工过程中破坏吊顶及其他基础设施，在施工过后应按原样恢复，恢复的费用由投标方自理。

8、投标方投标前需现场实地勘察。

9、因此工程为综合改造工程，在施工中应及时和其他项目施工方沟通协调。




