采购单位名称：浙江师范大学
	项目名称
	实验通风系统维修改造

	采购内容
	引风机、通风柜

	单位及数量
	1批

	主要功能及用途
	详见设备清单

	地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	离心引风机
	套
	14

	2
	风管系统
	套
	14

	3
	引风机
	台
	9

	4
	通风柜改造
	套
	11

	5
	排风罩
	组
	1

	6
	运费及安装
	趟
	1


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准

	1
	引风机

	1、新增离心引风机

2、离心引风机与原通风柜通过新安装室外管道连接。
	1、规格:（要求根据实验室现场，确定风机功率、型号等数据）
2、▲屋顶式风机要求调节门在工作开启高度0.45m(自下通板上方向上),面风速≥0.5m/s。

3、▲离心风机（包括风机防雨帽、风机电源线、风机减震系统等）、终端排风设备。

4、选用同行业认可品牌风机（提供证明材料）。

5、噪音：通风柜开启时，噪音应小于50分贝。

6、控制系统在相应实验室，并能显示开或关。 

	符合国家标准或行业标准
	

	
	
	
	
	
	按设备性能以及具体参数逐一测试验收

	2
	风管系统
	1、新增离心引风机与原通风柜链接。

2、室外部分要求用PVC材质。

3、风管支架的安装：风管垂直安装支架间距不应大于2.5m，水平安装吊架间距不应大于3m，单根管至少有2个固定点。
	1、风管均采用品牌PVC管材。

2、规格要求：（▲要求到实验室现场测量确定）

3、中低压系统硬聚氯乙烯（PVC）圆形风管板材厚度（mm）

风管直径D
板材厚度（mm）D≤400
 4.0

400＜D≤630
  6.0

外排风管采用优质PVC风管，管径≥φ300mm的壁厚不低于5mm。

4、通风系统施工安装符合GB50243-2002相关规定。
	同上
	

	3
	引风机
	原有离心引风机改造，通风效果有显著改善。


	1、规格要求：（▲要求到实验室现场测量确定）

2、屋顶式风机要求同行业认可品牌风机。

3、原轴流引风机更换，原则上选用与原型号一致。如确有需要更换其它型号则需要加装风帽和防雨罩。（包括风机防雨帽、风机电源线、风机减震系统等）、终端排风设备。

4、噪音：通风柜开启时，噪音应小于60分贝.
5、控制系统在相应实验室，并能显示开或关。
	同上
	

	4
	通风柜
改造
	1、改为直接外排。
2、具体包括：外墙打洞；室内风机安装；原通风管封闭；安装室内新通风管及支架。

	1、规格要求：（▲要求到实验室现场测量确定）

2、噪音：噪音小于65分贝

3、风管支架的安装：风管垂直安装支架间距不应大于2.5m，水平安装吊架间距不应大于3m，单根管至少有2个固定点。

4、控制系统在相应实验室，并能显示开或关。
	同上


	

	5
	排风罩
	1、与新增离心引风机连接正常工作。

2、具体包括：外墙打洞；室内风机安装；原通风管封闭；安装室内新通风管及支架。


	1、规格要求：（▲要求到实验室现场测量确定）

2、噪音：噪音小于60分贝

3、造型、材质与实验室协调。4、控制系统在相应实验室，并能显示开或关。
	同上
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  2   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到安装，验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  20 天内交货、货到后  3个工作日 内安装

地点：    浙江师范大学                  

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1 投标设备必须兼容原有通风设备，做好与原有设备的连接、调试工作，施工时必须将原有通风设备纳入，实现统一管理。

2在接到报修通知后，投标人应在4小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员必须在2个工作日内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，并需要提供确保承诺实现的措施。

3在保修期结束前，须由投标人工程师和我方技术人员进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给我方。报告一式两份。

4投标人需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。


